Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

Антроповского муниципального района Костромской области

на период с 2024 до 2038 года

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Договор №05/2023 от 21.02.2023 года

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                                              Ю.Л. Хохлов

2023 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории муниципального района | 5 |
| 1.1 | Краткие сведения о районе. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 6 |
| 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 8 |
| 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 14 |
| 2.1 | Источники теплоснабжения | 14 |
| 2.2 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 16 |
| 2.3 | Зоны действия источников теплоснабжения | 25 |
| 2.4 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 26 |
| 2.5 | Радиус эффективного теплоснабжения | 28 |
| 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 29 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района | 32 |
| 4.1 | Описание сценариев развития теплоснабжения Антроповского муниципального района | 33 |
| 4.2 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабженияАнтроповского муниципального района | 34 |
| 4.3 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 43 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 45 |
| 5.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечиваю-щих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях | 45 |
| 5.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 45 |
| 5.3 | Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 45 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 47 |
| 5.5 | Температурные графики отпуска тепловой энергии | 48 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей и сооружений на них | 50 |
| 6.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения объединения районов теплоснабжения отдельных теплоисточников | 50 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых территориях района | 51 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 51 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 52 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 53 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 53 |
| 6.7 | Строительство и реконструкция насосных станций | 55 |
| 6.8 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 55 |
| 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 55 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 56 |
| 8.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территориимуниципального района | 56 |
| 8.2 |  | Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива | 56 |
| 8.3 |  | Нормативные запасы топлива | 59 |
| 9 |  | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 61 |
| 9.1 |  | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 61 |
| 9.2 |  | Оценка эффективности инвестиций | 62 |
| 10 |  | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 64 |
| 11 |  | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 65 |
| 12 |  | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 65 |
| 13 |  | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального района | 65 |
| 14 |  | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального района | 65 |
| 15 |  | Ценовые (тарифные) последствия | 68 |
| 16 |  | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 71 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов нормативно-правовых актов и справочной литературы | 73 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Антроповского муниципального района Костромской области производилась в соответствии с п.п.2 и 3 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 (редакция от 16.03.2019г.)и на основании договора от 21.02.2023 года №05/2023 с администрациейАнтроповского муниципального района.

При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

При разработке отдельных разделов документа использовались другие нормативно-правовые акты и справочная литература. Их список приведен в конце книги.

Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о муниципальном районе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях муниципального района, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

В процессе разработки схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных, схемы тепловых сетей. Определены зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения населенных пунктов. Предложены в 4-х вариантах мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей. Финансовые затраты на реконструкцию определены в действующих ценах года реализации мероприятий.

При разработке проекта учтено отсутствие в районе теплоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, планов по их строительству. Не рассмотрены не присущие для муниципального района другие вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, ввиду отсутствия таковых;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении тепловой нагрузки в каждой зоне теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

Работы по разработке схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ – главный специалист Ю.Л. Хохлов.

Обозначения, принятые в схеме теплоснабжения:

МР – муниципальный район; СП – сельское поселение;

ТСО - теплоснабжающая организация; ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

БМК – блочно-модульная котельная; КНР – котел наружного размещения;

НТП – норматив технологических потерь; НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НЗТ – норматив запаса топлива; УРУТ – удельный расход условного топлива;

СН – затраты на собственные нужды котельных;

МКД – многоквартирный жилой дом; ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ГВС – горячее водоснабжение.

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории муниципального района.

1.1 Краткие сведения о районе. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения.

Таблица 1.1.1. Динамика численности населения Антроповскогомуниципального района.

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 6655 | 6424 | 6112 | 5988 | 5838 | 5724 | 5608 | 5460 | нет данных | нет данных | 5140 |

Площадь района — 2470 км²., Площади населенных пунктов с централизованным теплоснабжением составляют:

п. Антропово - 4,03 кв. км; с. Палкино – 2,7 кв. км; д. Просек – 0,8 кв. км.

Как следует из таблицы 1.1.1, численность населения муниципального округа составляет менее 10 тыс. чел. и имеет тенденцию к сокращению.

Таблица 1.1.2Муниципальные образования в составе Антроповского муниципального района.

| № п/п | Поселение | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население, чел. | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антроповское сельское поселение | посёлок Антропово | 50 | 3433 | 515,32 |
| 2 | Котельниковское сельское поселение | деревня Котельниково | 62 | 497 | 587,80 |
| 3 | Палкинское сельское поселение | село Палкино | 50 | 1283 | 1155,65 |
| 4 | Просекское сельское поселение | деревня Просек | 23 | 247 | 202,83 |

Таблица 1.1.3. Существующий жилой фонд.

| Наименование | Площадь жилого фонда, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | муницип. района | в т.ч. п. Антропово |
| Существующий жилой фонд, всего | 183,9 |  |
| в том числе жилые дома индивидуальной застройки | 166,9 |  |
| многоквартирные дома | 16, 999 | 10, 47 |
| дома с центральным отоплением | 13, 196 | 8 ,427 |
| Прирост жилого фонда за 2022 год | - | - |

Общая площадь жилого фонда города составляет 183,9 тыс. м2. Жилой фонд представлен, в основном, индивидуальной застройкой – 90%, на долю многоквартирных 2-х этажных жилых домов приходится 10% общей площади.

Средняя жилая обеспеченность составляет 35,8 м2 общей площади на человека и постоянно растет из-за сокращения численности населения при сохраняющемся жилом фонде в поселениях. Всё новое строительство планируется, в основном, в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Прогнозируемый объем жилищного строительства – 700 м2 в год.

Системы централизованного теплоснабжения имеются в п. Антропово, с. Палкино, д. Просек. В Котельниковском сельском поселении системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

В Антроповском МР деятельность по теплоснабжению осуществляют 2 теплоснабжающие организации: МУП «Теплоэнерго" и ООО «Сокол».

Основной теплоснабжающей организацией Антроповского МР является МУП «Теплоэнерго», которое эксплуатирует 6 муниципальных твердотопливных котельных, работающих на угле и дровах, с их локальными тепловыми сетями. Основными потребителями тепловой энергии являются жилые дома, различные бюджетные учреждения и организации. Муниципальные котельные расположены в п. Антропово (4 котельных), с. Палкино (1 котельная), д. Просек (1 котельная).

Все системы теплоснабжения в округе закрытого типа. Горячее водоснабжение потребителей от котельных не осуществляется.

Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт). Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 166,9 тыс. м2. Отдельные учреждения и организации имеют собственные теплоисточники.

Собственные теплоисточники имеют также частные предприниматели, занимающиеся распиловкой древесины. С помощью маломощных котлов и печей, работающих на отходах деревообработки, производится отопление производственных и бытовых помещений, а также сушка древесины.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Таблица 1.2.1. Потребление тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения за 2022 год, Гкал/год

| Наименование теплоснабжа-ющих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| МУП «Теплоэнерго» | План | 6728,6 | 292,2 | 6436,5 | 321,3 | 6115,1 |
|  | Факт | 6700,0 | 28,0 | 6672,0 | 428,0 | 6244,0 |
| ООО "Сокол" | План | 870,25 | 21,06 | 849,19 | 97,8 | 751,39 |
|  | Факт | 818,3 | 20 | 798,3 | 94 | 704,2 |

Продолжение таблицы 1.2.1.

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Потребление топлива |  |  | Потребление эл. энергии | Удельный расход кг у.т./Гкал, кВт*ч/Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уголь, т | дрова, м3 | т у.т. | кВт*ч | топлива | эл. энергии |
| МУП «Теплоэнерго» | План | 596,53 | 3730 | 1450,3 | 238720 | 217,46 | 37,1 |
|  | Факт | 386 | 5651 | 1799,6 | 325974 | 268,60 | 48,7 |
| ООО "Сокол" | План | - | 701,8 | 186,7 | 20467 | 214,5 | 23,5 |
|  | Факт | - | 655 | 174,2 | 20440 | 212,9 | 25,0 |

Потребление теплоносителя в СЦТ Парфеньевского муниципального округа отсутствует по причине отсутствия систем ГВС, как открытых, так и закрытых.

Потребление тепловой мощности в 2022г. от котельных МУП «Теплоэнерго» составило 2,684 Гкал/ч, что не превышает установленную тепловую мощность и расчетную тепловую нагрузку.

Таблица 1.2.2.Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения Антроповского МР

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства ИЖД, тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Площадь жилых помещений в ИЖД, тыс. м2 | 166,9 | 167,6 | 168,3 | 169 | 169,7 | 170,4 | 171,1 | 171,8 | 172,5 | 173,2 | 173,9 | 174,6 | 175,3 | 176 | 176,7 |
| Количество жителей в ИЖД, чел. | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС ИЖД, Гкал/год | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию ИЖД, Гкал/год | 29209,2 | 29331,7 | 29454,2 | 29576,7 | 29699,2 | 29821,7 | 29944,2 | 30066,7 | 30189,2 | 30311,7 | 30434,2 | 30556,7 | 30679,3 | 30801,8 | 30924,3 |
| Потребление тепловой энергии ИЖД всего, Гкал/год | 38568,1 | 38690,6 | 38813,1 | 38935,7 | 39058,2 | 39180,7 | 39303,2 | 39425,7 | 39548,2 | 39670,7 | 39793,2 | 39915,7 | 40038,2 | 40160,7 | 40283,2 |
| Потребление тепловой энергии от котельных МУП "Теплоэнерго", Гкал/год | 6270 | 6270 | 6270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии от котельной ООО «Сокол» | 751,4 | 751,4 | 751,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Существующие тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабженияприведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.Существующие тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения.

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители и зоны действия теплоисточников | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммар-ная |  |
|  | МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "ЦРБ" | ЦРБ, СОШ, ДШИ, 7 жилых домов, УВД | 1,251 | - | 1,251 | 2,34 |
| 2 | Котельная "Центральная" | Детсад, администрация, 9 жилых домов | 0,766 | - | 0,766 | 2,4 |
| 3 | Котельная "Энергетиков" | 4 жилых дома | 0,272 | - | 0,272 | 0,74 |
| 4 | Котельная "РОНО" | РОНО, ДДТ, гостиница, 5 жилых домов | 0,272 | - | 0,272 | 0,94 |
| 5 | Котельная "с. Палкино" | школа | 0,274 | - | 0,274 | 0,94 |
| 6 | Котельная "д. Просек" | 6 жилых домов | 0,558 | - | 0,558 | 1,54 |
|  | итого по МУП «Теплоэнерго» |  | 3,393 |  | 3,393 | 8,9 |
|  | ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Антропово | 3 жилых дома, 2 магазина, пищеблок | 0,316 | - | 0,316 | 0,4 |
|  | всего по МР |  | 3,709 |  | 3,709 | 9,3 |

Плотность тепловой нагрузки по населенным пунктам составляет:

- п. Антропово 2,877/4,03 = 0,71 (Гкал/ч)/км2;

- с. Палкино 0,274/2,7 = 0,1 (Гкал/ч)/км2;

- д. Просек 0,558/0,8 = 0,7 (Гкал/ч)/км2.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по муниципальному району составляет:

3,709/ 7,53 = 0,5 (Гкал/ч)/км2.

При фактической реализации тепловой энергии МУП «Тепложнерго» 6244 Гкал реальная расчетная тепловая нагрузка на котельные составила: Qо.ф. = 6244*52/5376/22,5 = 2,684 Гкал/ч.

Плановая расчетная тепловая нагрузка на период до 2027 г. составляет:

Qо.пл. = 6270*52/5376/22,5 = 2,695 Гкал/ч

В соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» при отсутствии приборов учета потребление тепловой энергии нежилыми помещениями определяется путем пересчета базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период (п. 115). В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения (п.116). Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей для включения их в договоры теплоснабжения приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей.

| Наименование объекта | Этажность | Объем здания, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка расчетная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| ул. Советская д.26 | 2 | 694 | 154 | 0,025 |
| ул. Молодежная д.6 | 2 | 1394 | 359,2 | 0,044 |
| ул. Молодежная д.5 | 2 | 866 | 196,9 | 0,031 |
| ул. Молодежная д.4 | 2 | 872 | 198,2 | 0,031 |
| ул. Молодежная д.3 | 2 | 540 | 122,8 | 0,020 |
| ул.Пролетарская д.8А | 2 | 2731 | 630,1 | 0,075 |
| ул. Октябрьская д.27а | 1 | 950 | нет данных | 0,034 |
| ЦРБ 1-е здание | 3 | 10365 | 1382 | 0,179 |
| ЦРБ 2-е здание | 3 | 25568 | 3409 | 0,414 |
| пищеблок ЦРБ | 1 | 260 | 104 | 0,005 |
| УВД,СЭС ул. Октябрьск, д.25 | 1 | 447 | 212,2 | 0,010 |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 3 | 18344 | 2779,4 | 0,314 |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 1 | 877 | 390 | 0,018 |
| мастерские | 1 | 2000 | 670 | 0,050 |
| Итого |  |  |  | 1,251 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |
| ул. Малинина д.3 | 1 | 148 | 59,19 | 0,007 |
| ул. Свободы д.5 | 1 | 144 | 62,4 | 0,007 |
| ул. Кирова д.1а | 2 | 2650 | 620,8 | 0,073 |
| ул. Октябрьская д.14а | 2 | 1192 | 270,8 | 0,039 |
| ул. Октябрьская д.10 | 2 | 2492 | 640,9 | 0,070 |
| ул. Октябрьская д.8 | 2 | 3244 | 739,2 | 0,086 |
| ул. Октябрьская д.6 | 2 | 2355 | 619,4 | 0,066 |
| ул. Кирова д.2 | 2 | 2389 | 650,2 | 0,067 |
| ул. Свободы д.4 | 2 | 2844 | 676,3 | 0,078 |
| Адм. МР ул.Октябрьская, д.12 | 2 | 6170 | 801,3 | 0,122 |
| гараж администрации | 1 | 294 | 109 | 0,009 |
| Налоговая инсп. ул. Свободы, 7 | 2 | 582 | 112 | 0,013 |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, д.14 | 1 | 300 | 100 | 0,007 |
| д/с "Теремок" ул. Кирова, д.11 | 2 | 6250 | 1302 | 0,115 |
| МФЦ ул. Свободы, д.6 | 1 | 360 | 102 | 0,008 |
| Итого |  |  |  | 0,766 |
| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |
| ул. Энергетиков д.1 | 2 | 2414 | 536,2 | 0,068 |
| ул. Энергетиков д.2 | 2 | 2384 | 529,8 | 0,067 |
| ул. Энергетиков д.3 | 2 | 2233 | 496,2 | 0,063 |
| ул. Энергетиков д.4 | 2 | 2722 | 604,9 | 0,075 |
| Итого |  |  |  | 0,272 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |
| пер. Иванова, д.3 | 1 | 273 | 121,4 | 0,012 |
| ул. Свободы д.25 | 1 | 306 | 136,1 | 0,013 |
| ул. Советская д.12а | 1 | 177 | 71 | 0,008 |
| ул. Советская д.15 | 1 | 310 | 137,61 | 0,013 |
| РОНО ул.Свободы, д.12 | 2 | 3483 | 696,6 | 0,078 |
| ДДТ ул. Свободы, д.14 | 1 | 283 | 100,9 | 0,006 |
| гостиница «Рассвет», ул. Свободы, д.18 | 2 | 2918 | 422 | 0,065 |
| суд, ул. Октябрьская, д.11 | 2 | 3494 | 776,4 | 0,078 |
| Итого |  |  |  | 0,272 |
| 5. Котельная с.Палкино ул.Шонина, 2 |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 2 | 12990 | 2824 | 0,274 |
| 6. Котельная д.Просек |  |  |  |  |
| ул.Новая д.1 | 2 | 2708 | 400,1 | 0,075 |
| ул. Новая д.2 | 2 | 3307 | 624,1 | 0,088 |
| улНовая д.3 | 2 | 3585 | 640,88 | 0,093 |
| ул.Новая д.5 | 2 | 3851 | 578 | 0,098 |
| ул.Новая д.6 | 2 | 3364 | 531,69 | 0,089 |
| ул. Новая д.7 | 2 | 3526 | 630,4 | 0,091 |
| Здание адм. и д/сада | 1 | 1221 | 488,4 | 0,025 |
| Итого |  |  |  | 0,558 |
| Всего по МУП «Теплоэнерго» |  |  |  | 3,393 |
| ООО "Сокол" п. Антропово |  |  |  |  |
| ж/д ул.Белоусова, д.42 | 2 | 1515,6 | 505,2 | 0,042 |
| ж/д ул. Красноармейская, д.20 | 2 | 892,8 | 297,6 | 0,027 |
| Столовая | 2 | 4895 | 445 | 0,085 |
| Магазин "Магнит" | 2 | 5431,5 | 1207 | 0,101 |
| Магазин" Высшая Лига" | 1 | 2437,2 | 541,6 | 0,045 |
| ИП ул. Октябрьская | 1 | 144 | 48 | 0,007 |
| ж/д ул. Свободы, 17 | 1 | 189,72 | 63,24 | 0,009 |
| Итого |  |  |  | 0,316 |

Перспективные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабженияприведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Антроповского МР, Гкал/ч.

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление | 8,804 | 8,854 | 8,904 | 8,954 | 9,004 | 9,054 | 9,104 | 9,154 | 9,204 | 9,254 | 9,304 | 9,354 | 9,404 | 9,454 | 9,504 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | 9,872 | 9,922 | 9,972 | 10,022 | 10,072 | 10,122 | 10,172 | 10,222 | 10,272 | 10,322 | 10,372 | 10,422 | 10,472 | 10,522 | 10,572 |
| котельные МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | -3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

С приходом в Антроповский муниципальный район природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют около300 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- отсутствие качественных бытовых газовых котлов отечественного производства и прекращение их поставок из стран Евросоюза, на рынке остались только котлы производства КНР и Турции;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют 122 руб./мес. или 1464 руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового многоквартирного дома в 3-х вариантах: центральное, автономное и индивидуальное отопление, позволяет сделать следующие выводы:

1). Наиболее затратным является III вариант, наименее затратным – II вариант.

2). В I варианте тариф и плата будут увеличиваться ежегодно на 3-10% в зависимости от решений правительства РФ и регионального регулятора тарифов. Ежегодные дефляторы стоимости строительства учитывают фактическую инфляцию и составляют более 4%. Таким образом, в последующие годы разница в удельных затратах на теплоснабжение между I и III вариантами будет увеличиваться в пользу варианта I.

3). II вариант предусматривает строительство для этого дома автономной пристроенной блочно-модульной котельной или монтаж блока котлов наружного размещения.  Разовые затраты на строительство котельной составят 67,86 тыс. руб. с квартиры, а средняя ежемесячная плата составит 1095,3 руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации теплогенерирующих установок (котлов) - 10 лет.

4) В III варианте предполагаются разовые затраты на проектирование, монтаж и наладку оборудования в размере 200 тыс. руб. на квартиру, а средняя ежемесячная плата составит 1,469 тыс. руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации котлов – 10 лет.

Ежемесячные платежи за 1 м2 жилой площади:

I Вариант – 93,81 руб. II Вариант 54,46 руб. III Вариант – 100,34 руб.

Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом. Администрация Антроповского муниципального района допускает и инициирует переход на индивидуальное теплоснабжение жилых и нежилых помещений в МКД всем многоквартирным домом. При отсутствии в конструкции дома дымоходов их прокладка производится по фасадам здания.

В соответствии с действующим законодательством перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие разрешения от администрации Антроповского муниципального района.

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора Антроповского муниципального района.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир и нежилых помещений, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении выше указанных условий теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Как следует из сравнительного расчета, наиболее экономичным для собственников квартир и нежилых помещений является организация автономного теплоснабжения МКД с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1) Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2) Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3) Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школ, детских садов, учреждений культуры, дополнительного образования), индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца.

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1Источники теплоснабжения.

Сведения об источниках теплоснабжения Антроповского МР приведены в таблицах2.1.1 и 2.1.2. Вид зданий котельных, их оборудования приведен на рисунках 1.2.1 – 1.2.17 книги 2. В целом, котельные находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Старых котлов типа «Универсал-6» на котельных осталось всего 3 штуки. 15 котлов - стальные водотрубные.

В эксплуатационной ответственности МУП «Теплоэнерго»находится 6 котельных и 3,7 км тепловых сетей. 4 котельные работают на дровах, котельные «ЦРБ» и «Центральная» используют каменный уголь и дрова. Всего на этих котельных установлено 16 твердотопливных котлов суммарной тепловой мощностью 8,9Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 3,393 Гкал/ч, и вся она относится на отопление. Нагрузки на ГВС у муниципальных котельных нет. Плановый годовой расход дров составляет 5651 м3, угля 386 т. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 45,5%. Средний срок эксплуатации котлов 12 лет. Однако, техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 5 котлов имеют сроки эксплуатации свыше 10 лет, 3 котла – свыше 20 лет. Плановое производство тепловой энергии на 2022 год всеми котельными составляет 6407,8 Гкал, а полезный отпуск 5838,8 Гкал. Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии составляет 213,76 кг у.т./Гкал при норме для дровяных котлов 238 кг у.т./Гкал. Тариф на тепловую энергию от котельных МУП «Теплоэнерго» в период до 01.07.2024г. составляет 3681,30 руб./Гкал.

10 учреждений образования, здравоохранения и культуры областного и районного подчинения имеют собственные теплоисточники – мелкие котельные, в которых установлено по 1 дровяному котлу (см. таблицу 2.1.2).

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельных производится персоналом по утвержденному температурному графику 95/70оС (качественное регулирование) путем изменения подачи топлива в топки котлов. На всех котельных загрузка топлива производится вручную.

Узлы учета отпускаемой тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей, в 2022 г. не было.

С приходом в район природного газа все остающиеся в работе мелкие муниципальные котельные целесообразно в самое короткое время реконструировать в автоматизированные газовые, работающие без обслуживающего персонала. Такие котельные могут быть в 3-х формах:

- отдельно стоящие блочно-модульные котельные (БМК);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения;

- бытовые настенные или напольные котлы.

При проектировании отдельно стоящих газовых котельных следует учитывать требования СП 89.13330-2016 и СанПИН2.2.1/2.1.1.1200 в части отступов от жилых и общественных зданий.

Таблица 2.2.1.Источники теплоснабжения Антроповского муниципального района.

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Расход топлива: дров пл.м3, угля, т | Производство тепловой энергии (план), Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов | Коли- чество, шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | п. Антропово ул. Красноармейская, 8 | уголь/дрова | 1380 м3 220 т | 1462,6 | КВ-0,93К | 1 | 0,8 | 2005 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,93 | 2 | 1,6 | 2017 |
| Котельная «РОНО» | п. Антропово ул. Свободы,7 | дрова | 611 м3 | 519,5 | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2017 |
|  |  |  |  |  | ТСВ-1 | 1 | 0,4 | 2000 |
| Котельная «ЦРБ» | п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | уголь/дрова | 1394 м3 166 т | 2387,4 | КВр-0,93 | 1 | 0,8 | 2021 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,6 | 1 | 0,5 | 2010 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2017 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5 | 2006 |
| Котельная «Энергетиков» | п. Антропово ул. Энергетиков | дрова | 707 м3 | 520,1 | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2017 |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 | 0,2 | 1997 |
| Котельная д. Просек | Антроповский район, д. Просек, ул. Новая | дрова | 1002 м3 | 1065,9 | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2021 |
|  |  |  |  |  | КВНПу-06 | 1 | 0,5 | 2009 |
| Котельная «Палкинская СОШ» | Антроповский район, с. Палкино, ул. Шонина, 2 | дрова | 557 м3 | 522,3 | КВр-0,6К | 1 | 0,5 | 2004 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ТСВ-1 | 1 | 0,4 | 2000 |
| Итого по ТСО: |  |  | 5651 м3 386 т | 6407,8 |  | 16 | 8,4 | 2011 |
| ООО «Сокол» | п. Антропово, ул. Октябрьская, 9 | дрова | 655 м3 | 854,2 | Универсал-6 | 2 | 0,4 | 1992 |
| Всего по МР |  |  | 6306 м3 386 т | 7262,0 |  | 18 | 8,8 |  |

Таблица 2.1.2. Источники теплоснабжения учреждений и организаций.

| Наименование организации, предприятия | Адрес расположения организации, здания | Сведения о теплоисточнике |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котлов | Вид используемого топлива |
| РПКДЦ (дом культуры) | п. Антропово, ул. Кирова, д.8 | КВр-0,15 | дрова |
| Спорткомплекс | п. Антропово, ул. Кирова, д.8а | КВр-0,15 | дрова |
| Центральная библиотека | п. Антропово, ул. Свободы, д.1 | КВр-0,15 | дрова |
| Палкинская больница ЦРБ | Антроповский район, с. Палкино, ул. Больничная, д.18 | КО-150 «Буржуй» | дрова |
| Пришкольный интернат Палкинской средней школы | Антроповский район, с.Палкино, ул.Социалистическая, д.15 | КВ-300 | дрова |
| Малининский детский сад | Антроповский район, п.Малинино, д.1 | КЧМ | дрова |
| Палкинский СДК-1 | Антроповский район, с. Палкино, ул. Комсомольская, д.16 | КВр-0,1 | дрова |
| Палкинский СДК-2 | Антроповский район, п. Малинино, ул. Октябрьская, д.2 | КО-50 | дрова |
| Куриловский СДК | Антроповский район, д. Курилово, ул. Школьная, д.6 | КЧМ | дрова |
| МКОУ Просекская ООШ | Антроповский район, д. Просек | КВ-300 | дрова |

2.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Тепловые сети теплоснабжающих организаций являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Основным типом прокладки тепловых сетей в населенных пунктах Антроповского муниципального района является надземная на низких опорах. Практически все тепловые сети спроектированы и проложены до 1990 г. по Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Материальные характеристики тепловых сетей от котельных МУП «Теплоэнерго» приведены в таблице 2.2.1.

Локальные тепловые сети от котельных МУП «Теплоэнерго» имеют суммарную протяженность 3,7 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 89 мм. Годовые потери (нормативные) при передаче тепловой энергии по эксплуатируемым тепловым сетям оцениваются в 1439 Гкал или 23,5% от отпуска тепловой энергии. Для расчета тарифа принято 290,03 Гкал или 4,7% от отпуска теплоты.

Утвержденный температурный график тепловых сетей от котельных МУП «Теплоэнерго» имеет параметры теплоносителя 95/70оС (см. табл. 2.2.2). Реально температура сетевой воды с дровяных котельных не превышает 80оС.

Пониженный температурный график теплосетей вынуждает потребителей значительно увеличивать площадь нагревательных приборов, а котельные вынуждены поддерживать увеличенный расход теплоносителя. Газовые котельные должны проектироваться на температурный график тепловых сетей 95/70оС.

Схемы тепловых сетей приведены на рисунках 2.2.1 – 2.2.5.

Таблица 2.2.1. Суммарные материальные характеристики тепловых сетей.

| Наименование котельной | Наружный диаметр, мм | Протяжен-ность, м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в эксплуа-тацию | Объем воды, м3 | Матери-альнаяхар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ЦРБ | 159 | 138,3 | надземная | минплита | до 1990 | 4,98 | 44,0 |
|  | 159 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 1,30 | 11,4 |
|  | 89 | 18,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 3,3 |
|  | 45 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,09 | 3,0 |
|  | 45 | 5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,5 |
|  | 45 | 5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,5 |
|  | 108 | 8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,7 |
|  | 89 | 182,9 | надземная | минплита | до 1990 | 1,94 | 32,6 |
|  | 57 | 44 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 5,0 |
|  | 89 | 195,7 | надземная | минплита | до 1990 | 2,07 | 34,8 |
|  | 76 | 42,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,33 | 6,5 |
|  | 57 | 37,7 | надземная | минплита | до 1990 | 0,15 | 4,3 |
|  | 57 | 24,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,8 |
|  | 57 | 24,8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,8 |
|  | 57 | 23,3 | надземная | минплита | до 1990 | 0,09 | 2,7 |
|  | 57 | 24,8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,8 |
|  | 108 | 222,5 | надземная | минплита | до 1990 | 3,56 | 48,1 |
|  | 89 | 72 | надземная | минплита | до 1990 | 0,76 | 12,8 |
|  | 89 | 60 | надземная | минплита | до 1990 | 0,64 | 10,7 |
|  | 57 | 51,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 5,9 |
|  | 57 | 4 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,5 |
| Итого |  | 1254 |  |  |  | 17,0 | 236,5 |
| 2. Центральная | 89 | 28 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 5,0 |
|  | 89 | 64 | надземная | минплита | до 1990 | 0,68 | 11,4 |
|  | 89 | 16 | надземная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,8 |
|  | 89 | 9 | подземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,6 |
|  | 57 | 32,5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 3,7 |
|  | 89 | 21 | подземная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,7 |
|  | 89 | 135 | надземная | минплита | до 1990 | 1,43 | 24,0 |
|  | 57 | 6 | подземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,7 |
|  | 57 | 54 | надземная | минплита | до 1990 | 0,22 | 6,2 |
|  | 159 | 27 | подземная | минплита | до 1990 | 0,97 | 8,6 |
|  | 57 | 54 | надземная | минплита | до 1990 | 0,22 | 6,2 |
|  | 89 | 8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,4 |
|  | 57 | 43 | надземная | минплита | до 1990 | 0,17 | 4,9 |
|  | 108 | 120 | надземная | минплита | до 1990 | 1,92 | 25,9 |
|  | 108 | 27 | подземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,8 |
|  | 57 | 10 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 1,1 |
|  | 89 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,37 | 6,2 |
|  | 89 | 16 | подземная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,8 |
|  | 89 | 24 | подземная | минплита | до 1990 | 0,25 | 4,3 |
|  | 89 | 20 | подземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 3,6 |
|  | 57 | 34 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 3,9 |
|  | 45 | 75 | подземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 6,8 |
|  | 38 | 16 | подземная | минплита | до 1990 | 0,03 | 1,2 |
|  | 38 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 1,9 |
|  | 32 | 9 | надземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,6 |
|  | 108 | 194 | надземная | минплита | до 1990 | 3,10 | 41,9 |
|  | 108 | 10 | подземная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,2 |
| Итого |  | 1112,5 |  |  |  | 11,8 | 188,4 |
| 3. Энергетиков | 76 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 4,6 |
|  | 76 | 94 | подземная | минплита | до 1990 | 0,73 | 14,3 |
|  | 76 | 55 | надземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 8,4 |
|  | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 2,3 |
|  | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,9 |
|  | 57 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 4,0 |
| Итого |  | 259,0 |  |  |  | 1,7 | 36,3 |
| 4. РОНО | 108 | 39 | надземная | минплита | до 1990 | 0,62 | 8,4 |
|  | 57 | 5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 76 | 212 | надземная | минплита | до 1990 | 1,65 | 32,2 |
|  | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,7 |
|  | 57 | 15,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 1,8 |
|  | 57 | 5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 57 | 26 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 3,0 |
|  | 57 | 32 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 3,6 |
|  | 57 | 53 | надземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 6,0 |
| Итого |  | 393,5 |  |  |  | 2,8 | 56,9 |
| 5. с. Палкино | 108 | 310 | надземная | минплита | до 1990 | 5,0 | 67,0 |
| 6. д. Просек | 108 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,2 |
|  | 108 | 45 | надземная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,7 |
|  | 45 | 17 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 1,5 |
|  | 108 | 80 | надземная | минплита | до 1990 | 1,28 | 17,3 |
|  | 57 | 2 | надземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,2 |
|  | 57 | 3 | подземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,3 |
|  | 57 | 5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 57 | 5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 108 | 46 | надземная | минплита | до 1990 | 0,74 | 9,9 |
|  | 108 | 103 | надземная | минплита | до 1990 | 1,65 | 22,2 |
| Итого |  | 321,0 |  |  |  | 4,7 | 65,7 |
| Всего по ТСО |  | 3681,5 |  |  |  | 45,0 | 672,1 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Антропово | 108 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,8 |
|  | 108 | 43 | по подвалу | минплита | до 1990 | 0,69 | 9,3 |
|  | 45 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 1,6 |
|  | 89 | 198 | надземная | минплита | до 1990 | 2,10 | 35,2 |
|  | 57 | 63 | надземная | минплита | до 1990 | 0,25 | 7,2 |
|  | 45 | 27 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 2,4 |
|  | 76 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,28 | 5,5 |
|  | 76 | 99 | надземная | минплита | до 1990 | 0,77 | 15,0 |
|  |  | 520 |  |  |  | 4,8 | 84,1 |

Рисунок 2.2.1 – Схема теплоснабжения п. Антропово от котельных «Центральная», «РОНО», ООО «Сокол»

Рисунок 2.2.2 – Схема теплоснабжения котельной «Энергетиков» п. Антропово

Рисунок 2.2.3.– Схема теплоснабжения котельной «ЦРБ» п. Антропово

Рисунок 2.2.4 – Схема теплоснабжения котельной Палкинской средней школы с. Палкино

Рисунок 2.2.5 – Схема теплоснабжения котельной д. Просек

Таблица 2.2.2. Утвержденный температурный график тепловых сетей 95/70оС, для котельных МУП «Теплоэнерго»

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе, tп,0 C | Температура обратной воды, tо,0C |
| --- | --- | --- |
| 10 | 39,1 | 34,3 |
| 9 | 40,4 | 35,2 |
| 8 | 41,8 | 36,0 |
| 7 | 43,1 | 36,9 |
| 6 | 44,4 | 37,7 |
| 5 | 45,8 | 38,6 |
| 4 | 47,1 | 39,4 |
| 3 | 48,4 | 40,3 |
| 2 | 49,7 | 41,1 |
| 1 | 51,1 | 42,0 |
| 0 | 52,4 | 42,8 |
| -1 | 53,7 | 43,7 |
| -2 | 55,1 | 44,5 |
| -3 | 56,4 | 45,4 |
| -4 | 57,7 | 46,2 |
| -5 | 59,1 | 47,1 |
| -6 | 60,4 | 47,9 |
| -7 | 61,7 | 48,8 |
| -8 | 63,1 | 49,6 |
| -9 | 64,4 | 50,5 |
| -10 | 65,7 | 51,3 |
| -11 | 67,1 | 52,2 |
| -12 | 68,4 | 53,0 |
| -13 | 69,7 | 53,9 |
| -14 | 71,0 | 54,7 |
| -15 | 72,4 | 55,6 |
| -16 | 73,7 | 56,4 |
| -17 | 75,0 | 57,3 |
| -18 | 76,4 | 58,1 |
| -19 | 77,7 | 59,0 |
| -20 | 79,0 | 59,8 |
| -21 | 80,4 | 60,7 |
| -22 | 81,7 | 61,5 |
| -23 | 83,0 | 62,4 |
| -24 | 84,4 | 63,2 |
| -25 | 85,7 | 64,1 |
| -26 | 87,0 | 64,9 |
| -27 | 88,3 | 65,8 |
| -28 | 89,7 | 66,6 |
| -29 | 91,0 | 67,5 |
| -30 | 92,3 | 68,3 |
| -31 | 93,7 | 69,2 |
| -32 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 2.2.3. Перспективные характеристики муниципальных тепловых сетей .

| Наименование показателей | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, м | 3681,5 | 3681,5 | 3681,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 672,1 | 672,1 | 672,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | 1439 | 1439 | 1439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях, % | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 198,1 | 198,1 | 198,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Климатологические параметры района расположения тепловых сетей.

Антроповский район относится ко 2-й климатической зоне Костромской области. В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Антроповского района климатологические параметры принимаются по информации метеостанций п. Николо-Полома (температура наружного воздуха) и г. Макарьева (температура грунта) за последние 5 лет, как ближайших к району теплоснабжения, и составляют:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 сут. или 5376 часов;

- начало и окончание отопительного периода устанавливается администрацией

Антроповского МР.

Среднесезонные за отопительный период условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха -2,53 0С;

- температура грунта +5,2 0С.

Параметры сетей отопления:

- температурный график тепловых сетей отопления – 95/70 оС;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 51,6 оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 42,1 оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 46,8 оС;

Таблица 2.2.4. Фактические параметры работы тепловых сетей за отопительный период

| Месяц | Температура грунта tгр.,0С | Температура наружного воздуха tн.в.,0С | Температура в трубопроводах теплосети котельных, 0С |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный |  |
| январь | 3,78 | -8,24 | 57,1 | 45,6 | 744 |
| февраль | 3,34 | -8,24 | 57,1 | 45,6 | 672 |
| март | 2,98 | -3,82 | 52,8 | 42,9 | 744 |
| апрель | 2,94 | 4 | 45,2 | 38,1 | 720 |
| май | 5,72 | 8 | 41,3 | 35,7 | 144 |
| июнь | 9,14 |  |  |  | 0 |
| июль | 11,78 |  |  |  | 0 |
| август | 12,9 |  |  |  | 0 |
| сентябрь | 12,04 | 8 | 41,3 | 35,7 | 144 |
| октябрь | 9,72 | 4,78 | 44,5 | 37,7 | 744 |
| ноябрь | 7,22 | -2,12 | 51,2 | 41,9 | 720 |
| декабрь | 4,78 | -8,48 | 57,3 | 45,7 | 744 |
| Отопит. период | 5,2 | -2,53 | 51,6 | 42,1 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 46,8 |  |  |

2.3 Зоны действия источников теплоснабжения.

Зоны действия источников теплоснабжения определяются расположением подключенных к ним потребителей и приведены на схемах тепловых сетей п. Антропово, с. Палкино, д. Просек (см. рисунки 2.2.1 – 2.2.5).

В п. Антропово имеются 5 зон централизованного теплоснабжения от котельных «ЦРБ», «Центральная», «Энергетиков», «РОНО» и ООО «Сокол», которые расположены в центральной части посёлка. В с. Палкино котельная отапливает среднюю школу. Зона теплоснабжения котельной в д. Просек находится в районе ул. Новая и отапливает шесть 16-ти квартирных жилых домов и здание администрации с детским садом. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 600 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,58 Гкал/ч.

Котельная ООО «Сокол», расположенная в п. Антропово, ул. Октябрьская, 19, осуществляет теплоснабжение в районе ул. Октябрьская - ул. Красноармейская – ул. Белоусова и отапливает 3 жилых дома и 2 магазина и пищеблок.

Котельные учреждений и организаций расположены на их территории и обеспечивают отопление собственных зданий. Их тепловые сети имеют незначительную протяженность. Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное, преимущественно газовое отопление.

2.4Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников.

Таблица 2.4.1. Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточниковАнтроповского МР, Гкал/ч

| № п/п | Показатели баланса | Котельная "ЦРБ" | Котельная "Центральная" | Котельная "Энергетиков" | Котельная "РОНО" | Котельная "с. Палкино" | Котельная "д.Просек" | Итого по МУП «Теплоэнерго» | Котельная ООО "Сокол" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 2,34 | 2,4 | 0,74 | 0,94 | 0,94 | 1,54 | 8,9 | 0,4 |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого приход | 2,34 | 2,4 | 0,74 | 0,94 | 0,94 | 1,54 | 8,9 | 0,4 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 1,251 | 0,766 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,558 | 3,393 | 0,316 |
| 2.2. | сетевые потери | 0,0915 | 0,0776 | 0,0162 | 0,0276 | 0,0166 | 0,0381 | 0,2676 | 0,0361 |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,0174 | 0,0110 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0077 | 0,0475 | 0,0046 |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 1,3596 | 0,8547 | 0,2924 | 0,3036 | 0,2940 | 0,6042 | 3,7086 | 0,3567 |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 0,9804 | 1,5453 | 0,4476 | 0,6364 | 0,6460 | 0,9358 | 5,1914 | 0,0433 |

Как следует из приведенного баланса, у всех котельных имеется определенный резерв тепловой мощности котлов. Однако, техническое состояние котлов на отдельных котельных и качество поставляемого топлива таково, что котлы не могут выдать своей паспортной мощности. Поэтому реальный резерв тепловой мощности на котельных значительно меньше. Котлы на котельных в наиболее холодный период не в состоянии нагреть сетевую воду до требуемой по сетевому графику температуры выше 80оС.

Таблица 2.4.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения Антроповского МР, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого приход тепловой мощности | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,316 | 0,316 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 3,709 | 3,709 | 3,709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 0,268 | 0,144 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные сетевые потери | 0,304 | 0,180 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на СН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 0,050 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные собственные нужды | 0,054 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 3,711 | 3,547 | 3,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,357 | 0,357 | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого тепловая нагрузка на котлы | 4,067 | 3,904 | 3,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 5,233 | 5,353 | 5,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 5,189 | 5,353 | 5,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения.

При суммарной протяженности тепловых сетей от 6 муниципальных котельных в 3650 м средняя протяженность тепловых сетей от одного теплоисточника составляет 600 м. Наибольшую протяженность тепловых сетей имеют котельные: котельная «ЦРБ» п. Антропово - 1254 м, котельная «Центральная» п. Антропово – 1112,5 м

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на теплоснабжение.

1). Нормативные тепловые потри в эксплуатируемых тепловых сетях МУП «Теплоэнерго» составляют 1439,0 Гкал/год или 23,5% от планового отпуска тепловой энергии с котельных.

2) Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнерго» в размере Qпот.= 290,03 Гкал/год или 4,7 % от планового отпуска тепловой энергии с котельных, что значительно меньше расчетных нормативных потерь.

Таблица 2.5.1. Тепловые потери по котельным МУП «Теплоэнерго»

| Наименование котельной | Расчетный отпуск тепловой энергии, | Протяженность теплосетей, | Нормативные тепловые потери, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | м | Гкал/год | % |
| Котельная «ЦРБ» | 2258,7 | 1254 | 492,1 | 21,8 |
| Котельная «Центральная» | 1383,8 | 1112,5 | 417,2 | 30,1 |
| Котельная «Энергетиков» | 492,1 | 259 | 87,3 | 17,7 |
| Котельная «РОНО» | 491,5 | 393,5 | 148,2 | 30,2 |
| Котельная «Палкинская СОШ» | 494,2 | 310 | 89,2 | 18,0 |
| Котельная д. Просек | 1008,5 | 321 | 205 | 20,3 |
| Итого | 6128,8 | 3650 | 1439 | 23,5 |

Эффективным является такой радиус теплоснабжения для мелких котельных, когда уровень потерь составляет до 10%. Приведенные выше значения тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения для МУП «Теплоэнерго» является неэффективным.

Причинами недопустимо больших потерь тепловой энергии являются:

- Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции.

- Малые тепловые нагрузки и, соответственно, малый отпуск тепловой энергии.

- Завышенные диаметры большей части участков тепловых сетей.

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках

тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по

которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих  удаленных потребителей.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Антроповского муниципального района приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения Антроповского МР затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества от собственных скважин.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с вышеуказанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Антроповского МР приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Существующий баланс теплоносителя в системах теплоснабженияАнтроповского МР.

| № п/п | Показатели баланса | Котельная "ЦРБ" | Котельная "Центральная" | Котельная "Энергетиков" | Котельная "РОНО" | Котельная с. Палкино | Котельная д. Просек | итого по МУП «Теплоэнерго» | Котельная ООО "Сокол" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 582,6 | 377,6 | 97,0 | 113,3 | 146,6 | 216,9 | 1534,0 | 154,7 |
|  | итого приход | 582,6 | 377,6 | 97,0 | 113,3 | 146,6 | 216,9 | 1534,0 | 154,7 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 17 | 11,8 | 1,7 | 2,8 | 5 | 4,7 | 43 | 4,8 |
| 2.2. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |  | 5376 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,251 | 0,766 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,558 | 3,393 | 0,316 |
| 2.4. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах тепло-потребления, м3 | 24,39 | 14,94 | 5,31 | 5,31 | 5,34 | 10,89 | 66,17 | 6,16 |
| 2.6. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 41,39 | 26,74 | 7,01 | 8,11 | 10,34 | 15,59 | 109,17 | 10,96 |
| 2.7. | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 556,3 | 359,4 | 94,3 | 109,0 | 138,9 | 209,5 | 1467,3 | 147,3 |
| 2.8. | Аварийная подпит-ка теплосетей, м3/год | 0,828 | 0,535 | 0,140 | 0,162 | 0,207 | 0,312 | 2,2 | 0,219 |
| 2.9. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 25,5 | 17,7 | 2,55 | 4,2 | 7,5 | 7,05 | 64,5 | 7,2 |
| 2.10. | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 582,6 | 377,6 | 97,0 | 113,3 | 146,6 | 216,9 | 1534,0 | 154,7 |

Таблица 3.2. Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП "Теплоэнерго"

| № п/п | Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 1534 | 1534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 1534 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого приход | 1534 | 1534 | 1534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 64,5 | 64,5 | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Итого затраты теплоносителя, м3 | 1534 | 1534 | 1534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Мастер-план развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Антроповского МР

В Антроповском МР возможны следующие 4 сценария развития теплоснабжения.

До прихода природного газа.

Сценарий 1.

- Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2 МВт, работающей на отходах деревообработки с подключением потребителей от котельных «Центральная», «РОНО», ООО «Сокол». Эти котельные выводятся из эксплуатации.

- Реконструкция котельных «ЦРБ» и «Энергетиков» в п. Антропово, в с. Палкино и д. Просек с заменой устаревших котлов и насосов. Подключенные нагрузки сохраняются.

Котельные доукомплектовываются фильтрами очистки подпиточной воды, заменяются аварийные участки тепловых сетей, выборочно заменяется тепловая изоляция трубопроводов.

С приходом природного газа. Ориентировочно 2026 год.

Сценарий 2.

Закрытие всех муниципальных котельных и перевод подключенных к ним потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры во всех МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью дровяных, угольных котлов (печей) или электрокотлов, также переводятся на газовые теплоисточники.

Сценарий 3.

Реконструкция всех муниципальных угольно-дровяных котельных в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с сохранением для котельных всех подключенных тепловых нагрузок.

Сценарий 4.

Реконструкция существующих муниципальных котельных, которые отапливают МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, на котельные блоки наружного или внутреннего размещения. Все жилые дома, кроме частных, остаются подключенными к тепловым сетям котельных.

По сценарию 1 положительными моментами развития теплоснабжения является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установки новой, энергоэффективной котельной, для которой сохраняются нагрузки 3-х закрываемых котельных. Сокращается численность обслуживающего персонала. У теплоснабжающей организации появляется возможность работать рентабельно, без убытков.

По сценарию 2 предлагается полная децентрализация теплоснабжения. Положительным по этому сценарию является закрытие теплоснабжающих организаций, отказ от муниципальных стандартов отопления. Администрация района снимает с себя вопросы качества услуг по теплоснабжению и перекладывает их на поставщиков газа, сервисные организации и потребителей тепловой энергии. Однако, переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая система отопления. Сценарий 2 для районного и областного бюджетов является самым экономичным, но при существующем уровне доходов населения Антроповского МР по действующему законодательству будет реализовываться довольно длительное время, в течение которого будут продолжать работать убыточные дровяные котельные.

Сценарий 3 учитывает фактор доступности для населения индивидуального газового теплоснабжения и устраняет проблемы, возникающие при организации теплоснабжения по сценарию 2. Если при опросе собственников жилых помещений выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение, то администрация МР не вправе прекращать отопление такого жилого объекта и вынуждена будет продолжать эксплуатацию муниципальной котельной. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Новые автоматизированные газовые котельные целесообразно передать в сервисное обслуживание специализированной организации, а тепловые сети сохранить за существующей ТСО, которой устанавливается тариф на передачу тепловой энергии. При этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. В результате будет постоянное снижение до 10% тепловой нагрузки на работающие БМК, и увеличение у ТСО выпадающих доходов.

Сценарий 4. По этому сценарию все котельные, отапливающие МКД, остаются в работе в форме газовых БМК. Экономичность работы БМК в значительной степени будет зависеть от величины подключенной тепловой нагрузки. При этом сценарии схемой теплоснабжения должен быть установлен запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. Новые БМК также могут быть также переданы в сервисное обслуживание специализированной организации, а тепловые сети сохраняются за существующей ТСО.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1) Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК той же суммарной мощности.

2) Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 2 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3) Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются.

4) При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5) При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать также, что применяемые в них котлы малой мощности (до 150 кВт) марок КВаиRSAявляются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с вентиляторными автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

6) В БМК или в блоке КНР должно быть не менее 2-х котлов и 2-х сетевых насосов и фильтры для очистки и умягчения подпиточной воды.

7) Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1- 2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Удельные затраты на строительство газовых БМК в млн. руб./МВт принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-19-2021 с учетом дефляторов на год строительства и НДС.

4.2. Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района

Технико-экономическое сравнение сценариев развития систем теплоснабжения Антроповского МР производится путем сопоставления по ним затрат на строительство, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и последующее сервисное обслуживание теплоисточников. Кроме того, при сохранении системы централизованного теплоснабжения потребуется проведение мероприятий по энергосбережению: замена изношенной тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.

Расчет затрат на строительство и монтаж оборудования (СМР), пуско-наладочные работы (ПНР) и последующее сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития приведен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Затраты на СМР, ПНР и сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, кВт | Состав котельного блока или БМК |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. |  | Затраты на сервисное обслужива-ние, тыс. руб./год |  | Экономи-ческийэффект, тыс. руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | замена 2-х котлов КВр-0,6 на новый котел КВТм-1000 кВт на щепе |  | 11692,7 |  |  |  | 1391,4 |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерские школы | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1454,3 |  |  | 11692,7 |  |  |  | 1391,4 |  |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой домул. Малинина, 3 | 8,1 | щеповая БМК 2 Мвт (замена котельных Центральная, РОНО, ООО "Сокол") |  | 45008,3 |  |  |  | 4718,7 |  |
| Жилой домул. Свободы, 5 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ. МР ул.Октябрьская, 12 | 141,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 890,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Котельная РОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОНО ул.Свободы, 12 | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гостиница,ул. Свободы, 18 | 75,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 316,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Белоусова, 42 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Красноармейская, 20 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой домул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин "Магнит" | 117,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 367,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по БМК | 1574,6 |  |  | 45008,3 |  |  |  | 4718,7 |  |
| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | замена 2-х котлов "Универсал" на новый котел КВТ-500 на щепе |  | 5846,9 |  |  |  | 187,3 |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  |  | 5846,9 |  |  |  | 187,3 |  |
| 5. Котельная с. Палкино ул.Шонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | замена котла "ТСВ-1" на новый котел КВТ-500 на щепе |  | 5846,9 |  |  |  | 188,2 |  |
| 6. Котельная д.Просек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | замена котла "КВр-0,6К" на новый котел КВТ-500 на щепе |  | 5846,9 |  |  |  | 383,9 |  |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 649,3 |  |  | 5846,9 |  |  |  | 383,9 |  |
| Всего по сценарию 1 | 4313,3 |  |  | 74241,7 |  |  |  | 6869,5 |  |
| в том числе:щеповая БМК | 1574,6 |  |  | 45008,3 |  |  |  | 4718,7 |  |
| щеповые котлы | 2738,7 |  |  | 29233,4 |  |  |  | 2150,8 |  |

| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 |  |  |  |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 | БМК 0,8 МВт | 9354,2 | 80 | 2882,5 |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 48,1 |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 | БМК 0,5 МВт (2*250 кВт) | 5846,9 | 60,0 | 1515,5 |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 85,6 |
| Мастерские школы | 58,0 | быт. котлы 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 240,3 |
| Итого | 1454,3 |  | 16487,2 | 200,0 | 4772,1 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| Жилой домул. Малинина, 3 | 8,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой домул. Свободы, 5 | 7,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |
| Админ. МР ул.Октябрьская, 12 | 141,6 | КНР 150 кВт | 1753,92 | 40 | 630,2 |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 62,7 |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 32,3 |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 553,3 |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 38,8 |
| Итого | 890,8 |  | 4349,64 | 140,0 | 1317,2 |

| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |
| РОНО ул.Свободы, 12 | 90,5 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 374,9 |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 26,5 |
| гостиница,ул. Свободы, 18 | 75,8 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 314,1 |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 376,1 |
| Итого | 316,4 |  | 3788,5 | 140 | 1091,7 |
| 5. Котельная с.Палкино ул.Шонина |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 1319,0 |
| 6. Котельная д.Просек |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 | быт. котел 31 кВт | 362,5 | 20 | 120,8 |
| Итого | 649,3 |  | 362,5 | 20 | 120,8 |
| Всего по МУП "Теплоэнерго" | 3945,9 |  | 29664,9 | 550,0 | 8620,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| - газификация бюджетных организаций | 1996,2 |  | 28215,0 | 490,0 | 8274,3 |
| - газификация прочих | 83,6 |  | 1449,9 | 60,0 | 346,4 |
| - индивидуальное газовое теплоснабжение жилых домов | 1866,2 |  | средства собственников |  |  |
| Котельная ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Белоусова, 42 | 48,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Красноармейская, 20 | 32,0 |  |  |  |  |
| Жилой домул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 0 |
| Магазин "Магнит" | 117,2 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 0 |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 | быт. котел 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 0 |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 0 |
| Итого | 367,4 |  | 3559,4 | 120 | 0 |
| Всего по сценарию | 4313,3 |  | 33224,3 | 670,0 | 8620,7 |

| Сценарий 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | БМК 1,5 МВт (2*750кВт) | 16802,8 | 120 | 2179,8 |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 |  |  |  |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 |  |  |  |  |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 |  |  |  |  |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 |  |  |  |  |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 |  |  |  |  |
| Мастерские школы | 58,0 |  |  |  |  |
| Итого | 1454,3 |  | 16802,8 | 120,0 | 2179,8 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| Жилой домул. Малинина, 3 | 8,1 | БМК 1,0 МВт (2*500кВт) | 11692,7 | 100 | 1335,2 |
| Жилой домул. Свободы, 5 | 7,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |
| Админ. МР ул.Октябрьская, 12 | 141,6 |  |  |  |  |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 |  |  |  |  |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 |  |  |  |  |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 |  |  |  |  |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 |  |  |  |  |
| Итого | 890,8 |  | 11692,68 | 100 | 1335,2 |

| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | БМК 400 кВт | 4677,1 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  | 4677,1 | 50 | 0 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |
| РОНО ул.Свободы, 12 | 90,5 |  |  |  |  |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 |  |  |  |  |
| гостиница,ул. Свободы, 18 | 75,8 |  |  |  |  |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 |  |  |  |  |
| Итого | 316,4 |  | 4677,1 | 50,0 | 0,0 |
| 5. Котельная с.Палкино ул.Шонина |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| 6. Котельная д.Просек |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | БМК 0,7 МВт (300+400кВт) | 8185,7 | 100 | 0 |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 |  |  |  |  |
| Итого | 649,3 |  | 8185,7 | 100 | 0 |
| Всего по МУП "Теплоэнерго" | 3945,9 |  | 50712,5 | 470,0 | 3515,0 |
| в т.ч.: -строительство газовых БМК | 3945,9 |  | 50712,5 | 470,0 | 3515,0 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Белоусова, 42 | 48,6 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Красноармейская, д.20 | 32,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 |  |  |  |  |
| Магазин "Магнит" | 117,2 |  |  |  |  |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 |  |  |  |  |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 |  |  |  |  |
| Итого | 367,4 |  | 4677,12 | 50 | 0 |
| Всего по сценарию | 4313,3 |  | 55389,6 | 520,0 | 3515,0 |

| Сценарий 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 454,3 |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственника |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 | БМК 0,8 МВт | 7795,1 | 80 | 2930,6 |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 |  |  |  |  |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 | БМК 0,5 МВт (2*250 кВт) | 5846,88 | 60 | 1515,5 |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 85,6 |
| Мастерские школы | 58,0 | быт. котлы 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 240,3 |
| Итого | 1454,3 |  | 19324,6 | 230,0 | 5226,3 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Малинина, 3 | 8,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственника |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 5 | 7,9 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственника |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 | БМК 0,6 МВт (2*0,3 МВт) | 7015,7 | 70,0 | 868,9 |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |
| Админ. МР ул.Октябрьская, 12 | 141,6 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 630,2 |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 62,7 |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 32,3 |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 553,3 |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 38,8 |
| Итого | 890,8 |  | 11365,3 | 210,0 | 2186,0 |
| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  | 4677,1 | 50,0 | 0,0 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 0 |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |
| РОНО ул.Свободы, 12 | 90,5 |  |  |  |  |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 | КНР 100 кВт | 1169,3 | 40 | 374,9 |
| гостиница,ул. Свободы, 18 | 75,8 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 26,5 |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 | КНР 100 кВт | 1169,3 | 40 | 314,1 |
| Итого | 316,4 |  | 4373,1 | 140 | 715,6 |
| 5. Котельная с.Палкино ул.Шонина |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| 6. Котельная д.Просек |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | БМК 0,7 МВт (300+400кВт) | 8185,7 | 100 | 0 |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул.Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 | быт. котел 31 кВт | 362,5 | 20 | 120,8 |
| Итого | 649,3 |  | 8548,2 | 120,0 | 120,8 |
| Всего по МУП "Теплоэнерго" | 3945,9 |  | 52965,5 | 800,0 | 8248,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| -строительство газовых БМК и КНР | 2275,1 |  | 48136,5 | 580 | 6952,7 |
| -газификация бюджетных организаций | 1587,2 |  | 3379,1 | 160,0 | 949,6 |
| -газификация прочих | 83,6 |  | 1449,9 | 60,0 | 346,4 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Белоусова, 42 | 48,6 | КНР 100кВт | 1169,3 | 40 | 0 |
| Жилой дом ул. Красноармейская, д.20 | 32,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 | КНР 100кВт | 1169,3 | 40 | 0 |
| Магазин "Магнит" | 117,2 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 0 |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 | быт. котел 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 0 |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 0 |
| Итого | 367,4 |  | 5098,0 | 160 | 0 |
| Всего по сценарию | 4313,3 |  | 58063,5 | 960,0 | 8248,7 |

4.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения

| Сценарий | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые затраты на обслуживание, тыс. руб. | Экономический эффект, | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб./год |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| Строительство щеповой БМК с тепловыми сетями | 56159,6 | 0,0 | 4718,7 | 11,9 |
| Замена устаревших котлов на щеповые котлы | 29233,4 | 0,0 | 2150,8 | 13,6 |
| итого по сценарию | 85393,0 | 0,0 | 6869,5 | 12,4 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 490,0 | 8274,4 | 3,7 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 60,0 | 346,4 | 5,3 |
| итого по сценарию | 30214,9 | 550,0 | 8620,8 | 3,7 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 120,0 | 1265,9 | 3,2 |
| Сценарий 3 |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 390,0 | 10655,7 | 5,0 |
| итого по сценарию | 51102,5 | 390,0 | 10655,7 | 5,0 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 50 | 1265,9 | 3,9 |
| Сценарий 4 |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 580,0 | 6952,7 | 7,6 |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 160,0 | 949,6 | 4,5 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 60,0 | 346,4 | 5,3 |
| итого по сценарию | 53765,5 | 800,0 | 8248,7 | 7,2 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 40 | 1269,2 | 1,9 |
| Газификация прочих | 2879,4 | 120 | 112,6 | 25,6 |

По сценарию 1 предлагается:

1) Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт, работающей на отходах деревообработки с подключением всех потребителей от котельных «Центральная», «РОНО», ООО «Сокол», которые выводятся из эксплуатации. Затраты на строительство БМК и новых участков теплосетей от нее оцениваются ориентировочно в 56,2 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 4,7млн. руб./год, срок окупаемости ориентировочно составляет 11,9 лет.

2) На котельных МУП «Теплоэнерго» «ЦРБ», «Энергетиков» в п. Антропово, а также котельных в с. Палкино и д. Просек заменить по одному устаревшему котлу, имеющих крайне низкую энергоэффективность, на щеповые котлы расчетной мощности.  Также выполнить замену сетевых насосов на насосы с оптимальными техническими характеристиками.

3) На всех котельных должны быть установлены наборы фильтров для очистки «Аквафор» с соответствующими наполнителями.

4) ООО «Сокол» прекращает исполнение функций теплоснабжающей организации.

Положительными моментами развития теплоснабжения является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установка нового, энергоэффективного оборудования на котельных. Сокращается количество обслуживающего персонала. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные.

По сценарию 2 все потребители, подключенные к муниципальным котельным, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение: учреждения и организации на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры во всех МКД – на бытовые газовые котлы. Частные жилые дома переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Затраты бюджетных организаций составят около 29 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 8,3млн. руб./год, срок окупаемости около 3,7 года. Теплоснабжающие организации ликвидируются. Котельные бюджетных организаций прочих населенных пунктов переводятся на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

По сценарию 3 все муниципальные угольно-дровяные котельные реконструируются вавтоматизированные газовые БМК, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Все подключенные тепловые нагрузки сохраняются. Затраты на реконструкцию составят около 51 млн. руб.Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 10,6 млн. руб./год, срок окупаемости около 5 лет.

Сценарий 4 предусматривает реконструкцию котельных по сценарию 3, ноподключенными к ним остаются только многоквартирные жилые дома. Учреждения и организации, а также частный сектор, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Затраты на реконструкцию котельных в БМК и КНР составят около 48,7 млн. руб.Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 7млн. руб./год, срок окупаемости около 7,6 года. Газификация бюджетных муниципальных организаций оценивается в 3,5 млн. руб., экономический эффект около 1 млн. руб., срок окупаемости 4,5 года.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района, более целесообразным вариантом является сценарий №2. При этом отдельные МКД по решению собрания собственников квартир могут выбрать переход на автономное или индивидуальное теплоснабжение.

Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2 и 4.3, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Антроповского МР может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях.

В Антроповском муниципальномрайоне отсутствуют осваиваемые новые территории. Строительство многоквартирных домов не ведется и не планируется. Индивидуальные жилые дома строятся на существующих селитебных территориях и не нуждаются в централизованном теплоснабжении. Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях,в Антроповском муниципальномрайоне не требуется,

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

В Антроповском муниципальномрайоне не планов по увеличению тепловой нагрузки на котельные Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, также не требуется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

До прихода природного газа предлагается выполнить реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей МУП «Теплоэнерго» (Сценарий 1).

Таблица 5.3.1. Расчет эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Наименова-ние котельной | Существу- ющие котлы | Кол-во | Тепло-ваянагруз-ка | Производ-ство теплоты | Предлагаемые к установке котлы |  | Эконо-миятопли-ва | Затраты | Срок окупа-емости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год | Марка | Кол-во | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная «Центральная» | КВр-0,93 | 2 | 0,766 | 1983,2 | КВТм-1000 кВт на щепе | 2 | 4718,7 | 56159,6 | 11,9 |
| Котельная «РОНО» | КВр-0,63 ТСВ-1 | 1 1 | 0,272 | 706,5 |  |  |  |  |  |
| ООО «Сокол» | Универсал-6 | 2 | 0,316 | 818,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | КВр- 0,93 | 1 | 1,251 | 3172,3 | КВТм-1000 кВт на щепе | 1 | 1391,4 | 11692,7 | 8,4 |
|  | КВр- 0,63 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Энергетиков | КВр-0,63 | 1 | 0,272 | 824,6 | КВТ-500 на щепе | 1 | - 187,3 | - 5846,9 | - 31,2 |
|  | Универ-сал-6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Палкинская СОШ» | КВр-0,63 | 1 | 0,274 | 697,1 | КВТ-500 на щепе | 1 | 188,2 | 5846,9 | 31,1 |
|  | ТСВ-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Просек | КВр-0,63 | 1 | 0,558 | 1422,3 | КВТ-500 на щепе | 1 | 383,9 | 5846,9 | 15,2 |
|  | КВНПу-06 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВр-0,6К | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 3,393 | 8806 |  | 6 | 6869,5 | 85393 | 12,4 |

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 10 тыс. руб.

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты по МУП «Теплоэнерго» за 2022 год составил около 48,7 кВт*ч/Гкал, что в 2,4 раза превышает отраслевую норму. Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует отремонтировать старую или установить новую запорно-регулировочную арматуру: дисковые затворы, шаровые краны или балансировочные вентили. Производится гидравлический расчет тепловой сети, в результате которого определяется расход теплоносителя для каждого потребителя. После установки регулировочной арматуры по расходомеру узла учета тепловой энергии или по переносному расходомеру выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Таблица 5.3.2. Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименование котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  |  | Требу-емая подача |  | Предлагаемый к установке насос |  |  | Сокращение потребления электроэнергии в год |  |  | Затраты по замене насосов |  | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | марка | кВт | кол- во | м3/ч |  | марка |  | кВт | кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |  |
| Котельная «ЦРБ» | КМ-80-50-200 | 15 | 2 | 62,3 |  | КМ-100-80-160а/2 |  | 11 | 21504 |  | 200,0 | 100 |  | 0,1 |  |
| Котельная «Центральная» | К-100-80-160 | 15 | 2 | 39 |  | КМ-80-65-160 |  | 7,5 | 40320 |  | 375,0 | 100 |  | 0,1 |  |
| Котельная «Энергетиков» | К-80-65-160 | 7,5 | 2 | 16,2 |  | КМ 20/30 |  | 4 | 18816 |  | 174,6 | 60 |  | 0,3 |  |
| Котельная «РОНО» | К-80-65-160 | 7,5 | 1 | 13,8 |  | КМ 20/30 |  | 4 | 18816 |  | 174,6 | 60 |  | 0,3 |  |
|  | КМ-80-65-161 | 7,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Палкинская СОШ» | К-100-80-160 | 15 | 2 | 13,7 |  | КМ 20/30 |  | 4 | 59136 |  | 548,8 | 60 |  | 0,1 |  |
| Котельная д. Просек | К-80-50-200 | 10,5 | 1 | 27,9 |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |
|  | WiloIPL 50/175-7,5/2 | 7,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 158592 |  | 1473 | 380 |  | 0,3 |  |
| Котельная ООО «Сокол» | К-80-65-160 | 7,5 | 2 | 15,8 |  | КМ 65-50-160 |  | 4 | 18816 |  | 174,6 | 60 |  | 0,3 |  |
| Всего по МР |  |  |  |  |  |  |  |  | 177408 |  | 1647,6 | 440 |  | 0,3 |  |

Таблица 5.3.3. Расчет эффективности реконструкции котельных. Сводная таблица.

| Наименование котельной | Затраты по замене котлов | Затраты по замене насосов | Всего затрат | Сокращение потребления топлива | Сокращение потребления элктроэнергии |  | Итого экономич. эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. кВт*ч | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная «Центральная» | 56159,6 | 100 | 56379,6 | 4718,7 | 40,3 | 375 | 5442,9 | 10,4 |
| Котельная «РОНО» |  | 60 |  |  | 18,8 | 174,6 |  |  |
| Котельная ООО «Сокол» |  | 60 |  |  | 18,8 | 174,6 |  |  |
| Котельная «ЦРБ» | 11692,7 | 100 | 11792,7 | 864,8 | 21,5 | 200 | 1064,8 | 11,1 |
| Котельная «Энергетиков» | 5846,9 | 60 | 5906,9 | 283,4 | 18,8 | 174,6 | 458 | 12,9 |
| Котельная «Палкинская СОШ» | 5846,9 | 60 | 5906,9 | 283,4 | 59,1 | 548,8 | 832,2 | 7,1 |
| Котельная д. Просек | 5846,9 | 0 | 5846,9 | 283,4 | 0 | 0 | 283,4 | 20,6 |
| Итого по МР | 85393 | 440 | 85833 | 6433,7 | 177,3 | 1647,6 | 8081,3 | 10,6 |

С учетом затрат на установку фильтров очистки подпиточной воды в размере 40 тыс. руб. суммарный объем инвестиций по коммунальным котельным оценивается в сумму 85833+40 = 85873тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит:

Ток. = 85873/8081,3= 10,6 года.

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения муниципального района является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения котельных «Центральная», «РОНО» и котельной ООО «Сокол» сокращаются затраты на топливо, содержание персонала и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. Ликвидируется теплоснабжающая организация ООО «Сокол». При объединении районов теплоснабжения предлагается строительство БМК мощностью 2 МВт на отходах деревообработки. Расположение БМК на пустыре в районе спорткомплекса между улицами Белоусова и Кирова. К БМК подключаются все потребители котельных «Центральная», «РОНО». ООО «Сокол». Угольно-дровяные котельные выводятся из эксплуатации. Тепловые сети используются существующие с реконструкцией отдельных участков. От БМК строятся новые тепловые сети до существующих. Затраты на строительство котельной, работающей на отходах деревообработки, оцениваются в 45008,3 тыс. руб., строительство новых тепловых сетей от БМК (выводов до существующих сетей) оценивается в 11151,3 тыс. руб. Экономический эффект составит 4718,7 тыс. руб. (см. таблицу 5.3.3).

5.5 Температурные графики отпуска тепловой энергии.

Для угольно-дровяных котельных муниципальных котельных утверждается температурный график 80/60оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 5.5.1. Теплоснабжающей организации другие температурные графики тепловых сетей на согласование не представлять. При выпадении конденсата в котел, следует повышать температуру обратной воды перепуском части сетевой воды из подающего трубопровода во всасывающий коллектор сетевых насосов по трубопроводу диаметром 15-25 мм, на котором установить регулирующий шаровой кран. Проход сетевой воды через неработающие котлы должен быть закрыт.

При принятии технических решений по установке новых или замене существующих котлов не допускать применение котлов с завышенной тепловой мощностью, поскольку такие котлы имеют большую площадь теплообмена в конвективной части, что является одной из основных причин значительного снижения температуры уходящих дымовых газов, конденсации в них паров кислоти ускоренной коррозии котловых труб.

Для автоматизированных котельных, работающих на отходах деревообработки, принимается температурный график, заложенный заводом-изготовителем в систему автоматики котельной. Как правило, температурный график таких котельных имеет параметры 95/70оС.

Газовые котельные должны проектироваться на температурный график тепловых сетей 95/70оС.

При организации горячего водоснабжения от котельной с помощью индивидуальных тепловых пунктов потребителей, температурные графики должны иметь нижнее спрямление на 65-70оС.

Все тепловые сети должны пройти испытания на максимальную температуру теплоносителя, соответствующую по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии должны быть вывешены в каждой котельной.

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 75,2 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 76,1 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 77,1 | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 78,1 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 79,0 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 80,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.5.1 - Утверждаемый температурный график тепловой сети водогрейных отопительных котельных Антроповского муниципального района

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1 Строительство тепловых сетейдля обеспечения объединения районов теплоснабжения отдельных теплоисточников.

Предложения по переключению части тепловой нагрузки с одного теплоисточника на другой приведены в разделе 5.  Вновь строящиеся участки тепловых сетей представлены в таблице 6.1.1. Строящиеся трубопроводы следует проложить надземным способом, стальными трубами в ППУ-изоляции. По укрупненным сметным расценкам НЦС 81-02-13-2021 расчет стоимости работ представлен в таблице 6.1.2. Место предполагаемого расположения БМК и схема теплоснабжения представлены на рисунке 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| БМК - УТ-3 котельная "Центральная" | 150 | 360 |
| УТ-3 - УТ-3а | 100 | 40 |
| УТ-3а - котельная ООО "Сокол" | 100 | 150 |
| котельная ООО "Сокол" - котельная РОНО | 80 | 150 |
| Итого |  | 700 |

Таблица 6.1.2. Расчет стоимости работ по прокладке новых теплосетей от БМК

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяжен- ность, м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Дефлятор на 2025 г. | Регтон. коэффи-циент | Затраты по прокладке труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб./км |  |  | тыс. руб. |
| БМК - УТ-3 котельная "Центральная" | 150 | 360 | Стальные в ППУ-изоляции | 16020,91 | 1,2155 | 0,89 | 6239,3 |
| УТ-3 - УТ-3а | 100 | 40 |  | 13396,24 | 1,2155 | 0,89 | 579,7 |
| УТ-3а - котельная ООО "Сокол" | 100 | 150 |  | 13396,24 | 1,2155 | 0,89 | 2173,8 |
| котельная ООО "Сокол" - котельная РОНО | 80 | 150 |  | 13302,18 | 1,2155 | 0,89 | 2158,5 |
| Итого |  | 700 |  |  |  |  | 11151,3 |

С учетом затрат по прокладке тепловых сетей суммарная стоимость строительства БМК, работающей на отходах деревообработки, составит: 45008,3+11151,3=56159,6 тыс. руб.

Срококупаемости этих затрат составит: Ток. = 56159,6/4718,7 = 11,9 года, а за счет оптимизации сетевых насосов срок окупаемости сократится до 10,6 года.

Рисунок 6.1.1 - Схема теплоснабжения от предполагаемой БМК 2,0 МВт

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых территориях района.

В Антроповском муниципальном районепроизводственная и комплексная застройка не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах нет необходимости. Вопросы организации теплоснабжения своих производственных зон руководители предприятий решают самостоятельно.

Выделенные земельные участки для ИЖС в целях реализации мер социальной поддержки участникам СВО или другим застройщикам во всех населенных пунктах МРнаходятся, как правило, далеко за пределами эффективного радиуса теплоснабжения существующих муниципальных котельных. Прокладка тепловых сетей до этих участков и последующее подключение к котельным построенных ИЖД принесет администрации МР некомпенсируемые убытки. Поэтому Застройщикам следует рекомендовать организацию индивидуального теплоснабжения с помощью твердотопливных котлов (дровяных, угольных, пеллетных) с последующей заменой их на бытовые газовые котлы.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в Антроповском муниципальном районене целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета муниципального округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков с определенной денежной компенсацией. Кроме того, при проведении газификации муниципального районапроизойдет существенная децентрализация системы теплоснабжения.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей в части замены изношенной тепловой изоляции на современную из эффективных теплоизоляционных материалов.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях не менее, чем на 40%. Предлагается замена тепловой изоляции только на надземных участках тепловых сетей. На подземных участках замена тепловой изоляции должна производиться при замене участков теплосетей по причине их полного износа или при их ремонте. Специальных раскопок теплотрасс для замены теплоизоляции проводить не целесообразно.

Цены на теплоизоляционный материал – фольгированные полуцилиндры из ППУ приняты от регионального поставщика, как минимальные из существующих предложений на рынке.

Затраты на вспомогательные изоляционные материалы (антикоррозионная мастика, клей, бандажная лента, ПВХ-пленка) принимаются в размере 20% от стоимости теплоизоляции. Трудозатраты на проведение теплоизоляционных работ не учитываются, поскольку работы должны выполняться эксплуатационным персоналом в порядке текущей эксплуатации.

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Расчет эффективности замены тепловой изоляции тепловых сетей приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Затраты на замену тепловой изоляции тепловых сетей

|  | Протя-жен-ность участка, м | Наруж-ный диаметр трубо-прово-дов, мм | Цена тепло-изо-ляции, руб./м | Затра-ты по прок-ладке и налад-ке, тыс. руб. | Тепло-потери сущест-вующие, Гкал/год | Тепло-потери после замены т/и, Гкал/год | Сокра-щениетеплопотерь, Гкал/год | Сокра-щениепотре-блениятопли-ва, пл. м3 | Эконо-миче-ский эф-фект, тыс. руб. | Срок окупа-емо-сти, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174,3 | 159 | 571 | 238,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 230,5 | 108 | 415 | 229,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 529,1 | 89 | 359 | 455,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42,5 | 76 | 329 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 234,6 | 57 | 283 | 159,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 45 | 223 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1254 |  |  | 1140,2 | 492,1 | 269,7 | 222,4 | 178,7 | 101,3 | 11,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 159 | 571 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 351 | 108 | 415 | 349,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | 89 | 359 | 324,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 233,5 | 57 | 283 | 158,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 45 | 223 | 40,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 38 | 223 | 26,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1112,5 |  |  | 936,1 | 417,2 | 215,7 | 201,5 | 161,9 | 91,8 | 10,2 |
| 3. Котельная «Энергетиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | 76 | 329 | 141,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 57 | 283 | 54,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 259,0 |  |  | 195,7 | 87,3 | 43,2 | 44,1 | 35,4 | 20,1 | 9,7 |
| 4. Котельная «РОНО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 108 | 415 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | 76 | 329 | 167,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 142,5 | 57 | 283 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 393,5 |  |  | 303,0 | 148,2 | 91,7 | 56,5 | 45,4 | 25,7 | 11,8 |
| 5. Котельная с. Палкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 | 108 | 415 | 308,8 | 89,2 | 47,4 | 41,8 | 33,6 | 19,0 | 16,2 |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 289 | 108 | 415 | 287,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 57 | 283 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 45 | 223 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 321 |  |  | 307,1 | 205 | 107,6 | 97,4 | 78,3 | 44,4 | 6,9 |
| Всего | 3650,0 |  |  | 3190,9 | 1439,0 | 775,4 | 663,6 | 533,3 | 302,4 | 10,6 |

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В условиях децентрализации системы теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить те участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

6.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

К таким тепловым сетям в Антроповском МР относятся следующие участки:

- участок надземной прокладки от котельной «ЦРБ» до УТ-1;

- участок надземной прокладки от котельной «Центральная» до УТ-4;

- участок подземной прокладки котельная «Энергетиков» от УТ-1 до жилого

дома №4 ул. Энергетиков;

- участки надземной прокладки от котельной «РОНО» до здания отдела образования;

- вывод надземной прокладки с котельной с. Палкино;

- участок надземной прокладки от котельной д. Просек до УТ-2.

Характеристика участков, подлежащих замене, приведена в таблице 6.7.1.

Расчет затрат по замене указанных участков тепловых сетей приведен в таблице 6.7.2.

Для повышения надежности теплоснабжения прокладка соединяющих линий между тепловыми сетями соседних котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку это требует значительных финансовых затрат и приобретения земельных участков под теплотрассы у существующих их владельцев.

Таблица 6.7.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене.

| Котельная, участок |  | Тип прокладки | Материал труб | Протяжен-ность участка, м | Диаметр наружный, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-1 | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 22 | 89 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-4 | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 28 | 76 |
| Котельная «Энергетиков» |  |  |  |  |  |
| УТ-1 | Ул. Энергетиков, 4 | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции | 94 | 76 |
| Котельная «РОНО» |  |  |  |  |  |
| Котельная | Здание суда | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 39 | 76 |
| Котельная с. Палкино |  |  |  |  |  |
| Вывод с котельной |  | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 40 | 76 |
| Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-2 | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 15 | 89 |
| Итого: |  |  |  | 201 |  |

Таблица 6.7.2. Расчет затрат по замене аварийных участков тепловых сетей.

| Диаметр трубо-проводов, мм | Протяжен-ность, м | Материал труб |  | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 |  | Год прове-дения работ |  | Затраты по проклад-ке трубопроводов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  | тыс. руб./км |  |  |  | тыс. руб. |
| 89 | 22 | Стальные в ППУ-изоляции |  | 13302,18 |  | 2024 |  | 316,6 |  |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 28 | Стальные в ППУ-изоляции |  | 13302,18 |  | 2025 |  | 402,9 |  |
| Котельная «Энергетиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 94 | Стальные в ППУ-изоляции |  | 19123,4 |  | 2024 |  | 1944,6 |  |
| Котельная «РОНО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 39 | Стальные в ППУ-изоляции |  | 13302,18 |  | 2025 |  | 561,2 |  |
| Котельная с. Палкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 40 | Стальные в ППУ-изоляции |  | 13302,18 |  | 2025 |  | 575,6 |  |
| Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 15 | Стальные в ППУ-изоляции |  | 13302,18 |  | 2025 |  | 215,9 |  |
| Итого | 238 |  |  |  |  |  |  | 4016,8 |  |

Суммарная стоимость работ оценивается в 4016,8тыс. руб.

При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза.

Нормативные тепловые потери на заменяемых участках составляют 276,3 Гкал/год.

Уменьшение тепловых потерь составит: ΔQ = 276,3/2 = 138,2 Гкал/год.

Сокращение потребления топлива (дров) составит: ΔМт = 138,2*0,21376= 29,5 т у.т = 110 м3 на сумму ΔЭ = 110*567/1000 = 62,9 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости Ток. =4016,8/62,9 = 63,8 года

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.7 Строительство и реконструкция насосных станций.

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые. В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций в Антроповском МР нет необходимости.

6.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой	 энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В Антроповском муниципальном районе отсутствуют централизованные системы ГВС. Горячую воду потребители приготавливают с помощью индивидуальных водонагревателей, как правило электрических.

8. Перспективные топливные балансы.

8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального района.

В качестве топлива на котельных МУП «Теплоэнерго» используется каменный уголь марки Д и дрова. Переводные коэффициенты в т у.т. составляют:

Для каменного угля марки Д Ку = 0,73 т у.т./т угля;

Для дров Ку = 0,266 т у.т./пл.м3 = 0,1862 т у.т./скл.м3.

Текущие топливные балансы источников тепловой энергии за 2022 г. приведены в таблице 8.1.1. Основным видом топлива являются дрова. Их доля в топливном балансе в 2022 году составила 85%. Каменный уголь используется на котельных «ЦРБ» и «Центральная».

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающей организацией самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Учет объема закупаемых дров ведется в складских м3. При составлении статистической отчетности и других тепловых расчетов, в том числе и при расчете тарифа, следует использовать объем дров в плотных м3, то есть переводить складские м3 в плотные м3 с коэффициентом 0,7.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки, является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. Целесообразно все котельные оснастить щеповыми котлами.

При планировании использования для целей теплоснабжения отходов деревообработки администрации муниципального округа следует уточнить у предпринимателей объемы не используемых ими этих отходов.

8.2 Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива.

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр..Максимальные часовые расходы топлива определяются по годовым расходам с учетом продолжительности отопительного периода и фактической климатологии.

Текущий топливный баланс приведен в таблице 8.2.1. Перспективный топливный балансАнтроповского муниципального района приведен в таблице 8.2.2. Расчеты выполнены применительно к существующим видам топлива: дровам и каменному углю, а также к перспективному топливу – природному газу.

Таблица 8.2.1. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2023 году.

| Показатели баланса | Котельная "ЦРБ" | Котельная "Центральная" | Котельная "Энергетиков" | Котельная "РОНО" | Котельная с. Палкино | Котельная д. Просек | итого | Котельная ООО «Сокол» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,251 | 0,766 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,558 | 3,393 | 0,316 |
| Расчетный полезный отпуск, Гкал | 2909,4 | 1782,1 | 633,8 | 633,0 | 636,6 | 1298,9 | 7893,8 | 735,1 |
| Расчетное производство теплоты, Гкал | 3200,1 | 1960,2 | 697,2 | 696,3 | 700,2 | 1428,7 | 8682,6 | 847,5 |
| Потребление топлива, т у.т. | 689,2 | 422,2 | 150,2 | 150,0 | 150,8 | 313,7 | 1876,0 | 182,5 |
| в т.ч.: дрова | 551,4 | 337,7 | 150,2 | 150,0 | 150,8 | 313,7 | 1653,7 | 182,5 |
| уголь | 137,8 | 84,4 |  |  |  |  | 222,3 |  |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл. м3 | 2072,8 | 1269,7 | 564,5 | 563,8 | 566,9 | 1179,4 | 6217,0 | 686,2 |
| уголь, т | 179,5 | 109,9 |  |  |  |  | 289,4 |  |
| Максимальное часовое потребление топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл. м3/ч | 0,82 | 0,50 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,47 | 2,46 | 0,27 |
| уголь, т/ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |  | 0,11 |  |

Таблица 7.2.2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии.

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 6270,0 | 6270,0 | 6270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 1439,0 | 775,4 | 775,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 7709,0 | 7045,4 | 7045,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 7866,3 | 7189,2 | 7189,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление топлива, т у.т. | 1681,5 | 1536,8 | 1536,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе угля | 336,3 | 307,4 | 307,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров | 1345,2 | 1229,4 | 1229,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление топлива: угля, т | 437,9 | 400,2 | 400,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл.м3 | 5057,2 | 4621,9 | 4621,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное часовое потребление топлива: угля, т/ч | 0,174 | 0,159 | 0,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл.м3/ч | 2,005 | 1,832 | 1,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7.2.2.

| Индивидуальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 38568,1 | 38690,6 | 38813,1 | 38935,7 | 39058,2 | 39180,7 | 39303,2 | 39425,7 | 39548,2 | 39670,7 | 39793,2 | 39915,7 | 40038,2 | 40160,7 | 40283,2 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 39355,2 | 39480,2 | 39605,3 | 39730,3 | 39855,3 | 39980,3 | 40105,3 | 40230,3 | 40355,3 | 40480,3 | 40605,3 | 40730,3 | 40855,3 | 40980,3 | 41105,3 |
| Расход топлива, т у.т. | 9366,5 | 9396,3 | 9426,1 | 12534,9 | 7831,6 | 7524,3 | 7214,9 | 6903,5 | 6590,0 | 6274,4 | 6293,8 | 6313,2 | 6332,6 | 6352,0 | 6371,3 |
| в том числе дров | 9366,5 | 9396,3 | 9426,1 | 9455,8 | 4742,8 | 3806,1 | 2863,5 | 1915,0 | 960,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа | 0 | 0 | 0 | 3079,1 | 3088,8 | 3718,2 | 4351,4 | 4988,6 | 5629,6 | 6274,4 | 6293,8 | 6313,2 | 6332,6 | 6352,0 | 6371,3 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3 | 35212,6 | 35324,4 | 35436,3 | 35548,1 | 17830,0 | 14309 | 10765 | 7199 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, тыс. нм3 | 0 | 0 | 0 | 2668,2 | 2676,6 | 3222,0 | 3770,7 | 4322,8 | 4878,3 | 5437,1 | 5453,9 | 5470,7 | 5487,5 | 5504,3 | 5521,1 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3/ч | 13,959 | 14,003 | 14,048 | 14,092 | 7,068 | 5,672 | 4,267 | 2,854 | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, нм3/ч | 38568,1 | 38690,6 | 38813,1 | 38935,7 | 39058,2 | 39180,7 | 39303,2 | 39425,7 | 39548,2 | 39670,7 | 39793,2 | 39915,7 | 40038,2 | 40160,7 | 40283,2 |

8.3 Нормативные запасы топлива.

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) теплоснабжающей организации и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Таблица 8.3.1. Результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) МУП "Теплоэнерго"и ООО «Сокол».

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной | Вид топлива: дрова-пл.м3 уголь-т | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" | дрова | 13,0 | 0,21376 | 2,8 | 0,266 | 7 | 73,4 |
|  | уголь | 3,3 | 0,21376 | 0,7 | 0,73 | 14 | 13,4 |
| Котельная "Центральная" | дрова | 8,0 | 0,21376 | 1,7 | 0,266 | 7 | 44,9 |
|  | уголь | 2,0 | 0,21376 | 0,4 | 0,73 | 14 | 8,2 |
| Котельная "Энергетиков" | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,0 |
| Котельная "РОНО" | дрова | 3,5 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,0 |
| Котельная с. Палкино | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,1 |
| Котельная д.Просек | дрова | 7,3 | 0,21376 | 1,6 | 0,266 | 7 | 40,9 |
| Итого по МУП "Теплоэнерго" | дрова |  |  |  |  |  | 219,2 |
|  | уголь |  |  |  |  |  | 21,6 |
| ООО "Сокол" | дрова | 4,1 | 0,2145 | 0,9 | 0,266 | 7 | 23,2 |

Таблица 8.3.2. Результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) МУП "Теплоэнерго"и ООО «Сокол».

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной | Вид топлива: дрова-пл.м3 уголь-т | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" | дрова | 13,1 | 0,21376 | 2,8 | 0,266 | 45 | 472,9 |
|  | уголь | 3,3 | 0,21376 | 0,7 | 0,266 | 45 | 118,2 |
| Котельная "Центральная" | дрова | 8,0 | 0,21376 | 1,7 | 0,266 | 45 | 289,7 |
|  | уголь | 2,0 | 0,21376 | 0,4 | 0,266 | 45 | 72,4 |
| Котельная "Энергетиков" | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 45 | 128,8 |
| Котельная "РОНО" | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 45 | 128,6 |
| Котельная с. Палкино | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 45 | 129,4 |
| Котельная д.Просек | дрова | 7,3 | 0,21376 | 1,6 | 0,266 | 45 | 263,9 |
| Итого по МУП "Теплоэнерго" | дрова |  |  |  |  |  | 1413,3 |
|  | уголь |  |  |  |  |  | 190,7 |
| ООО "Сокол" | дрова | 4,1 | 0,2145 | 0,9 | 0,266 | 45 | 149,9 |

Таблица 8.3.3. Результаты расчета создания общего нормативного запаса топлива (НОЗТ) МУП "Теплоэнерго"и ООО «Сокол».

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива: дрова- пл.м3 уголь-т | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" | дрова | 546,3 | 73,4 | 472,9 |
|  | уголь | 131,6 | 13,4 | 118,2 |
| Котельная "Центральная" | дрова | 334,6 | 44,9 | 289,7 |
|  | уголь | 80,6 | 8,2 | 72,4 |
| Котельная "Энергетиков" | дрова | 148,8 | 20,0 | 128,8 |
| Котельная "РОНО" | дрова | 148,6 | 20,0 | 128,6 |
| Котельная с. Палкино | дрова | 149,4 | 20,1 | 129,4 |
| Котельная д.Просек | дрова | 304,9 | 40,9 | 263,9 |
| Итого по МУП "Теплоэнерго" | дрова | 1632,6 | 219,2 | 1413,3 |
|  | уголь | 212,2 | 21,6 | 190,7 |
| ООО "Сокол" | дрова | 173,1 | 23,2 | 149,9 |

Указанные в таблице 7.3.3 значения запасов топлива должны поддерживаться теплоснабжающими организациями в каждом месяце отопительного периода.

Более точно значения нормативов запасов аварийных видов топлива для теплоснабжающих организаций Антроповского МР, в том числе по месяцам отопительного периода, следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Поназыревского муниципального округа приведены в разделах 4, 5и 6. До проведения газификации работы на котельных и тепловых сетях должны проводиться по сценарию 1. Сводные результаты расчетовнеобходимого объема работ по этому сценарию приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей по сценарию 1.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Строительство БМК 2,0 МВт на щепе | 45008,3 | 2024-2025 |
| Строительство теплосетей от БМК | 11151,3 | 2024-2025 |
| Замена котлов на котельных | 29233,4 | 2024-2025 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 220 | 2024-2025 |
| Установка на котельных фильтров | 40 | 2024 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 4028,7 | 2024-2025 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2854,9 | 2024 |
| Итого | 92536,6 |  |

Как следует из таблицы 9.1.1, общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 92536,6 тыс. руб.По сценарию 1 системы теплоснабжения должны развиваться в случае приостановки или затяжки по времени процесса газификации п. Антропово и сельских населенных пунктов муниципального района.

При проведении газификации муниципального района развитие систем теплоснабжения может проводиться по сценариям 2, 3 или 4. Объемы финансирования работ по этим сценариям приведены в таблицах 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4.

Таблица 9.1.2. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетейпо сценарию 2

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 2027 - 2028 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 - 2028 |
| итого | 30214,0 |  |
| ООО "Сокол" |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 2027 - 2028 |
| Всего | 33893,4 |  |

Таблица 9.1.3. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетейпо сценарию 3

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 2027 - 2028 |
| итого | 51102,5 |  |
| ООО "Сокол" |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 2027 - 2028 |
| Всего | 55829,6 |  |

Таблица 9.1.4. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетейпо сценарию 4

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 2027 - 2028 |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 2027 - 2028 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 - 2028 |
| итого | 53765,5 |  |
| ООО "Сокол" |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 2027 - 2028 |
| Газификация прочих | 2879,4 | 2027 - 2028 |
| Всего | 59023,5 |  |

9.2 Оценка эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.2.1. Расчет эффективности инвестиций.Расчет эффективности инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси- рования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сценарий 1 |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| Строительство БМК 2,0 МВт на щепе | 45008,3 | 5442,9 | 10,3 |
| Строительство теплосетей от БМК | 11151,3 |  |  |
| Замена котлов на котельных | 29233,4 | 2150,8 | 13,6 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 220 | 923,4 | 0,2 |
| Установка на котельных фильтров | 40 | 0 | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 4028,7 | 45 | 89,5 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2854,9 | 273,5 | 10,4 |
| Итого | 92536,6 | 8835,6 | 10,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 2 |  |  |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 8274,4 | 3,5 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 346,4 | 4,4 |
| итого | 30214,0 | 8620,8 | 3,5 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 1265,9 | 2,9 |
| Сценарий 3 |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 10655,7 | 4,8 |
| Итого | 51102,5 | 10655,7 | 4,8 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 1265,9 | 3,9 |
| Сценарий 4 |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 6952,7 | 7,6 |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 949,6 | 4,5 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 346,4 | 5,3 |
| Итого | 53765,5 | 8248,7 | 7,2 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 1269,2 | 1,9 |
| Газификация прочих | 2879,4 | 112,6 | 25,6 |

Как следует из приведенных в таблице 9.2.1расчетов, в догазификационный период проведение на котельных и тепловых сетях необходимых работ: замена котлов, сетевых насосов, тепловой изоляции на теплосетях потребует затрат 92,54 млн. руб., которые окупятся за 10,5года. Строительство котельной на 2 МВт, работающей на отходах деревообработки, является перспективным, поскольку снизит себестоимость и тариф, освободит бюджетные учреждения от эксплуатации собственных газовых котельных. Практически не потребуется закупка топлива. ООО «Сокол»прекращает свою деятельность как теплоснабжающаяорганизация.Перевод систем теплоснабжения на местные виды топлива является программной линией губернатора Костромской области.

По сценарию 2 предусматривается перевод всех бюджетных организаций и МКД на индивидуальное или автономное газовое теплоснабжение и ликвидация теплоснабжающих организаций. Затраты регионального и местного бюджетов на перевод учреждений на индивидуальное теплоснабжение составят 28,7 млн. руб. и окупятся за 3,5 года.

По сценарию 3 предусматривается строительство газовых БМК и КНР, вместо существующих твердотопливных котельных. Все подключенные тепловые нагрузки остаются существующие. Затраты регионального и местного бюджетов составят 51,1 млн. руб. и окупятся за 4,8 года.

Сценарий 4 соответствует сценарию 3, но подключенными к БМК и КНР остаются только МКД. Всебюджетные и прочие организации, а также частные жилые дома переводятся на индивидуальное или автономное газовое теплоснабжение. Затраты регионального и местного бюджетов по строительству БМК и КНР, а также по переводу бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение составят 52,2 млн. руб. и окупятся за 6,6 года. Затраты собственников жилых помещений в МКД по переводу их зданий на автономное теплоснабжение составят 29,3 млн. руб. и сроке их окупаемости 2,4 года.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

В Антроповском муниципальном районекандидатами на роль единой теплоснабжающей организации являются 2 теплоснабжающие организации:

- МУП «Теплоэнерго», на долю которого приходится 6115,1 Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 89% от суммарного годового полезного отпуска;

- ООО «Сокол», на долю которой приходится 751,4 Гкал/год полезного отпуска тепловой энергии или 11% от суммарного годового полезного отпуска.

В эксплуатационной ответственности МУП «Теплоэнерго» на территории муниципального районанаходится 6 котельных и 3,7 км тепловых сетей.

В эксплуатационной ответственности ООО «Сокол» находится 1дровяная котельная и 0,5 км тепловых сетей.

МУП «Теплоэнерго» имеет штат квалифицированных специалистов, ремонтную базу и подразделение по подготовке и распределению топлива.

Таблица 10.1. Характеристика кандидата на получение статуса ЕТО

| Наименование теплоснабжающей организации | Объем полезного отпуска теплоты, Гкал/год (%) | Протяженность теплосетей, км (%) | Объем теплосетей, м3 (%) | Наличие достаточной технической и кадровой базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | 6115,1 (89%) | 3,7(88%) | 43,0 (90%) | Имеется |
| ООО «Сокол» | 751,4 (11%) | 0,5 (12%) | 4,8 (10%) | Имеется |

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

При определении ЕТО следует учитывать также финансовое состояние теплоснабжающей организации, поскольку если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус.

В силу выше изложенного и в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08 2012 г. № 808, МУП «Теплоэнерго», как более технически оснащенная и обеспеченная квалифицированными кадрами организация, имеет преимущественное право наприсвоение статуса единой теплоснабжающей организации при условии наличия у нее положительного финансового баланса. Для присвоения статуса ЕТО МУП «Теплоэнерго» должно в течение месяца со дня опубликования проекта схемы теплоснабжения направить в администрацию Антроповского муниципального района.Администрация Антроповского муниципального районадолжна удовлетворить такую заявку и принять соответствующее решение. В дальнейшем администрация Антроповского муниципального района должна осуществлять постоянный контроль за деятельностью ЕТО, в том числе и за ее финансовым состоянием.

11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не установлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в хозяйственное ведение или в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

12. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в своей зоне теплоснабжения предоставляется единой теплоснабжающей организации.

Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.

При отключении от котельных отдельных потребителей в соответствии с заключенным договором на теплоснабжениепотребитель должен уведомить теплоснабжающую организацию о расторжении договора в сроки, указанные в договоре.

Переход собственников отдельных квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение производить в соответствии с п.1.3 раздела 1 настоящей схемы теплоснабжения. Другое перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального района.

Газификация Антроповского муниципального района в период действия настоящей схемы теплоснабжения предусматривается планами администрации Костромской области в 2025 году. Следует разработать проект газификации п. Антропово и других населенных пунктов, попадающих в зону газификации. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают, в основном, установку газовых котлов непосредственно у потребителей. Проектом газификации города должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемым котельным, бюджетным учреждениям и организациям газопроводов низкого давления.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением и водоснабжением путем подключения к соответствующим инженерным сетям. Для сокращения затрат и согласований по строительству новых газовых котельных они должны строиться на земельных участках, закрепленных за бюджетными учреждениями и организациями. Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального района.

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения [21] и с учетом состава систем теплоснабжения Антроповского муниципального района. Индикаторы развития МУП «Тепоэнерго» по выбранному администрацией Антроповского муниципального районасценарию 2представлены в таблице 14.1 -14.2.

### Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных МУП «Теплоэнерго».

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность (РТМ) | Гкал/ч | 8,010 | 8,010 | 8,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери УТМ | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 57,6 | 57,6 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 10202,2 | 9525,1 | 9525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 9998,1 | 9334,6 | 9334,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 12 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,76 | 213,76 | 213,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Собственные нужды | % | 4,7 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 224,30 | 218,12 | 218,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 47,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 118 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 38,1 | 42,4 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5376 | 5376 | 5376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 650,7 | 650,7 | 650,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1439 | 775,4 | 775,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,4 | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 191,8 | 191,8 | 191,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 1533,8 | 1533,8 | 1533,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 169,7 | 169,7 | 169,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 400 | 240 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 117,9 | 70,7 | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,949 | 0,886 | 0,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. Ценовые (тарифные) последствия.

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Антроповского муниципального района, приведена в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций Антроповского МР.

| Наименование теплоснабжающих организаций | с 01.01. по 30.06.2022г. | с 01.07. по 30.11.2022г. | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01. по 30.06.2024 | с 01.07. по 31.12.2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | 3370,61 | 3504,65 | 3681,30 | 3681,30 | 3789,23 |
| ООО "Сокол" | 3067,68 | 3178,05 | 3285,44 | 3285,44 |  |

При существующих тарифах для МУП «Теплоэнерго» и ООО "Сокол", соответственно, 3681,3и 3285,44 руб./Гкал услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах, собственникам ИЖД и бюджетным организациям.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения ДумаАнтроповского МР не принимала муниципальных стандартов, которые ниже утвержденных тарифов и региональных нормативов.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабженияАнтроповского муниципального районаприведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения.

| Показатели | Ед. измерения | Существ. положение | Сценарий 1 | Сценарий 3 | Сценарий 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 6439,1 | 7450,5 | 6544,3 | 4095,9 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 279,0 | 149,0 | 130,9 | 81,9 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 6160,14 | 7301,5 | 6413,4 | 4014,0 |
| потери теплоэнергии в сети ЭСО | Гкал | 290,03 | 1031,5 | 775,4 | 407,6 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 4,7% | 14,1% | 12,1% | 10,2% |
| Полезный отпуск теплоэнергии - всего: | Гкал | 5838,8 | 6270,0 | 5638,0 | 3606,40 |
| в т.ч. населению | Гкал | 3259,7 | 3896,5 | 3716,7 | 3606,40 |
| организациям, финансируемым из бюджета | Гкал | 2502,0 | 3975,6 | 3975,4 |  |
| прочим | Гкал | 77,1 | 718,2 | 166,5 |  |
| Норма расхода топлива - дрова, уголь | кг у.т./Гкал | 213,76 |  |  |  |
| Норма расхода топлива - щепа | кг у.т./Гкал |  | 190,5 |  |  |
| Норма расхода топлива - газ | кг у.т./Гкал |  |  | 155,3 | 155,3 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 21322,39 | 21019,2 | 16738,9 | 11801,7 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 302,72 | 302,72 | 302,72 | 302,72 |
| в т.ч. ремонт | тыс. руб. | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| - хозяйственный инвентарь | тыс. руб. | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 8669,82 | 7461,8 | 1807,5 | 1807,5 |
| основных рабочих | тыс. руб. | 6596,69 | 5654,3 |  |  |
| численность | чел. | 28,0 | 24 | 0 | 0 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 19633,00 | 19633,00 |  |  |
| ремонтного персонала | тыс. руб. | 453,15 | 389,81 | 389,81 | 389,81 |
| численность | чел. | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 16242,00 | 16242,00 | 16242,00 | 16242,00 |
| цехового персонала | тыс. руб. | 264,87 | 203,43 | 203,43 | 203,43 |
| численность | чел. | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 16952,57 | 16952,57 | 16952,57 | 16952,57 |
| Административно-управленческий персонал | тыс. руб. | 1355,11 | 1214,25 | 1214,25 | 1214,25 |
| численность | чел. | 5,58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 20237,58 | 20237,58 | 20237,58 | 20237,58 |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 109,37 | 109,37 | 109,37 | 109,37 |
| -услуги связи | тыс. руб. | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
| -коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -информационно-консультационные услуги | тыс. руб. | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 |
| Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 910,12 | 910,12 | 910,12 | 910,12 |
| - расходы по охране труда и технике безопасности | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| - расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - расходы на горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 183,19 | 183,19 | 183,19 | 183,19 |
| - почтовые расходы | тыс. руб. | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 |
| - налог УСНО | тыс. руб. | 644,83 | 644,83 | 644,83 | 644,83 |
| - другие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,0 | 5281,4 | 5110,3 | 3098,7 |
| - оборудование котельных | тыс. руб. | 0,0 | 4500,8 | 5110,3 | 3098,7 |
| - тепловые сети | тыс. руб. | 0,0 | 780,6 | 0,0 | 0,0 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | тыс. руб. | 2618,3 | 2253,5 | 545,9 | 545,9 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,0 |  | 50 | 50 |
| Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 171,96 | 171,96 | 0 | 0 |
| Ресурсы |  |  | 4666,5 | 7919,2 | 4993,7 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 5370,31 | 2838,6 | 6605,2 | 4134,1 |
| Уголь | тыс.руб. | 3312,67 | 0,0 |  |  |
| натуральное топливо | тонн | 544,45 |  |  |  |
| цена с учетом транспортировки | руб./ед. | 6084,4 |  |  |  |
| Дрова | тыс.руб. | 2057,64 | 0,0 |  |  |
| натуральное топливо | м3. | 3628,99 |  |  |  |
| цена с учетом транспортировки | руб./ед. | 567,0 |  |  |  |
| Щепа | тыс.руб. |  | 2838,6 |  |  |
| натуральное топливо | куб.м. |  | 23655,3 |  |  |
| цена (тр-ка) | руб./ед. |  | 120,0 |  |  |
| Природный газ | тыс.руб. |  |  | 6605,25 | 4134,07 |
| натуральное топливо | тыс. м3 |  |  | 880,7 | 551,2 |
| цена | руб./тыс.м3 |  |  | 7500,00 | 7500,00 |
| Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | тыс.руб. | 2786,21 | 1827,9 | 1314,0 | 859,6 |
| -Электроэнергия на технические нужды | тыс.руб. | 2786,21 | 1728,46 | 1214,58 | 760,18 |
| Объем | тыс. кВт*ч | 300,25 | 186,26 | 130,89 | 81,92 |
| ср. тариф | руб./кВт*ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс.руб. | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 99,41 |
| холодная вода | тыс.руб. | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 99,41 |
| объем | тыс.куб.м. | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| цена | руб./м3 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 |
| водоотведение | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| объем | тыс.куб.м. | 0,0 |  |  |  |
| цена | руб./м3 | 0,0 |  |  |  |
| Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| - другие обоснованные расходы в т.ч. | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| - расходы на услуги банков | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| оборудование котельных | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| тепловые сети | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| денежные выплаты социального характера | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| Нормативная прибыль с налогом | тыс.руб. | 0,0 | 981,2 | 529,2 | 408,5 |
| Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 21 494,35 | 22172,3 | 17268,0 | 12210,2 |
| на 1 Гкал | рублей | 3681,30 | 3536,26 | 3062,80 | 3385,70 |
| отклонение тарифа | % |  | -3,9 | -16,8 | -8,0 |
| кап. Вложения |  |  | 56159,6 | 51102,52 | 30986,64 |
| строительство котельной |  |  | 45008,3 | 51102,52 | 30986,6 |
| строительство теплосетей |  |  | 11151,3 | 0 | 0 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения показывает, что снижение тарифа по МУП «Теплоэнерго» по сценарию 1 составит 3,9%, по сценарию 3 – 16,8%, по сценарию 4 – 8,0%. По сценарию 2 теплоснабжающая организация ликвидируется.

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Таблица 16.1.Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 1.

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Строительство БМК 2,0 МВт на щепе | 45008,3 | 2024 | 2025 | Бюджет МР или инвестор |
| Строительство теплосетей от БМК | 11151,3 | 2024 | 2025 |  |
| Замена котлов на котельных | 29233,4 | 2024 | 2025 | Фонд энергосбережения Бюджет МР |
| Замена сетевых насосов на котельных | 220 | 2024 | 2025 |  |
| Установка на котельных фильтров | 40 | 2024 | 2024 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 4028,7 | 2024 | 2025 | Собственные средства ТСО |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2854,9 | 2024 | 2024 |  |
| Итого | 92536,6 |  |  |  |

Таблица 16.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабженияпо сценарию 2.

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 2027 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 | 2028 | Средства собственников |
| итого | 30214,0 |  |  |  |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 2027 | 2028 | Средства собственников |
| Всего | 31269,4 |  |  |  |

Таблица 16.3. Реестр мероприятий схемы теплоснабженияпо сценарию 3.

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 2027 | 2028 | Бюджет МР или инвестор |
| итого | 46557,6 |  |  |  |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 2027 | 2028 | Собственные средства теплоснабжающей организации |

Таблица 16.4. Реестр мероприятий схемы теплоснабженияпо сценарию 4.

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 2027 | 2028 | Бюджет МР или инвестор |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 2027 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 | 2028 | Средства собственников |
| итого по сценарию | 53765,5 |  |  |  |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 2027 | 2028 | Собственные средства теплоснабжающей организации |
| Газификация прочих | 2879,4 | 2027 | 2028 | Средства собственников |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актови справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.Утвержденыприказом Министерства региональногоразвития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.