Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

Антроповского муниципального района Костромской области

на период с 2024 до 2038 года

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Договор №05/2023 от 21.02.2023 года

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                                              Ю.Л. Хохлов

2023 год

Содержание

|  |  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
|  | 1.1 | Краткие сведения о районе. Функциональная структура теплоснабжения | 5 |
|  | 1.2 | Источники теплоснабжения | 6 |
|  | 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 12 |
|  | 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 22 |
|  | 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 22 |
|  | 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 25 |
|  | 1.7 | Балансы теплоносителя | 26 |
|  | 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 28 |
|  | 1.9 | Надежность теплоснабжения | 28 |
|  | 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 29 |
|  | 1.11 | Тарифы на тепловую энергию и воду | 30 |
|  | 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения | 30 |
| 2 |  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 31 |
|  | 2.1 | Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 31 |
|  | 2.2 | Расчет перспективного потребления тепловой энергии | 34 |
| 3 |  | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 35 |
|  | 3.1 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии | 35 |
|  | 3.2 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 37 |
| 4 |  | Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального района | 38 |
|  | 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 38 |
|  | 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения Антроповского МР | 40 |
|  | 4.3 | Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития систем теплоснабжения Антроповского МР | 43 |
|  | 4.4 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 52 |
| 5 |  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 54 |
|  | 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 54 |
|  | 5.2 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 57 |
|  | 5.3 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 59 |
|  | 5.4 | Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от котельных | 60 |
| 6 |  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 61 |
|  | 6.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения объединения районов теплоснабжения отдельных теплоисточников | 61 |
|  | 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах | 62 |
|  |  | 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 63 |
|  |  | 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 63 |
|  |  | 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 64 |
|  |  | 6.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 65 |
|  |  | 6.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 65 |
|  |  | 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 66 |
|  |  | 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 66 |
| 7 |  |  | Перспективные топливные балансы | 67 |
|  |  | 7.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального района | 67 |
|  |  | 7.2 | Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории района | 67 |
|  |  | 7.3 | Расчет нормативных запасов топлива | 72 |
| 8 |  |  | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 74 |
|  |  | 8.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 74 |
|  |  | 8.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 74 |
| 9 |  |  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 78 |
|  |  | 9.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 78 |
|  |  | 9.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 79 |
|  |  | 9.3 | Расчеты эффективности инвестиций | 80 |
| 10 |  |  | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 82 |
| 11 |  |  | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 83 |
| 12 |  |  | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального района | 84 |
| 13 |  |  | Ценовые (тарифные) последствия | 87 |
| 14 |  |  | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 90 |
|  |  |  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы | 92 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Антроповского муниципального района Костромской области производилась в соответствии с п.п.2 и 3 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 (редакция от 16.03.2019г.) и на основании договора от 21.02.2023 года №05/2023 с администрацией Антроповского муниципального района.

При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

При разработке отдельных разделов документа использовались другие нормативно-правовые акты и справочная литература. Их список приведен в конце книги.

Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о муниципальном районе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях муниципального района, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

В процессе разработки схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных, схемы тепловых сетей. Определены зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения населенных пунктов. Предложены в 4-х вариантах мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей. Финансовые затраты на реконструкцию определены в действующих ценах года реализации мероприятий.

При разработке проекта учтено отсутствие в районе теплоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, планов по их строительству. Не рассмотрены не присущие для муниципального района другие вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, ввиду отсутствия таковых;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении тепловой нагрузки в каждой зоне теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

Работы по разработке схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ – главный специалист Ю.Л. Хохлов.

Обозначения, принятые в схеме теплоснабжения:

МР – муниципальный район; СП – сельское поселение;

ТСО - теплоснабжающая организация; ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

БМК – блочно-модульная котельная; КНР – котел наружного размещения;

НТП – норматив технологических потерь; НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НЗТ – норматив запаса топлива; УРУТ – удельный расход условного топлива;

СН – затраты на собственные нужды котельных;

МКД – многоквартирный жилой дом; ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ГВС – горячее водоснабжение.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Краткие сведения о районе. Функциональная структура теплоснабжения.

Антроповский муниципальный район расположен в центральной части Костромской области. С севера он граничит с Чухломским районом, с востока – с Парфеньевским и Нейским округами, с юга – с Островским, Кадыйским и Макарьевским районами, с запада – с Галичским районом. Расстояние до областного центра 163 км. Площадь района — 2470 км².

Таблица 1.1.1 Муниципальные образования в составе Антроповского муниципального района.

| № | Поселение | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население, чел. | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антроповское сельское поселение | посёлок Антропово | 50 | 3433 | 515,32 |
| 2 | Котельниковское сельское поселение | деревня Котельниково | 62 | 497 | 587,80 |
| 3 | Палкинское сельское поселение | село Палкино | 50 | 1283 | 1155,65 |
| 4 | Просекское сельское поселение | деревня Просек | 23 | 247 | 202,83 |

Численность населения Антроповского муниципального района на 01.01.2023 г. составляет 5140 человека.

Таблица 1.1.2. Динамика численности населения Антроповского муниципального района

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 6655 | 6424 | 6112 | 5988 | 5838 | 5724 | 5608 | 5460 | нет данных | нет данных | 5140 |

По социально-экономическому развитию Антроповский муниципальный район сильно отстаёт от других. Неутешительный вывод следует из докладов областных чиновников. Зарплаты здесь на 40 процентов ниже, чем в целом по области. Смертность в два раза превышает рождаемость. Квалифицированную медицинскую помощь в районе получить сложно. Из-за нехватки кадров закрылись пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Таблица 1.1.3. Существующий жилой фонд

| Наименование | Площадь жилого фонда, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | муницип. района | в т.ч. п. Антропово |
| Существующий жилой фонд, всего | 183,9 |  |
| в том числе жилые дома индивидуальной застройки | 166,9 |  |
| многоквартирные дома | 16, 999 | 10, 47 |
| дома с центральным отоплением | 13, 196 | 8 ,427 |
| Прирост жилого фонда за 2022 год | - | - |

Общая площадь жилого фонда города составляет 183,9 тыс. м2. Жилой фонд представлен, в основном, индивидуальной застройкой – 90%, на долю многоквартирных 2-х этажных жилых домов приходится 10% общей площади.

Средняя жилая обеспеченность составляет 35,8 м2 общей площади на человека и постоянно растет из-за сокращения численности населения при сохраняющемся жилом фонде в поселениях. Всё новое строительство планируется, в основном, в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Прогнозируемый объем жилищного строительства – 700 м2 в год.

Системы централизованного теплоснабжения имеются в п. Антропово, с. Палкино, д. Просек. В Котельниковском сельском поселении системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

В Антроповском МР деятельность по теплоснабжению осуществляют 2 теплоснабжающие организации: МУП «Теплоэнерго" и ООО «Сокол».

Основной теплоснабжающей организацией Антроповского МР является МУП «Теплоэнерго», которое эксплуатирует 6 муниципальных твердотопливных котельных, работающих на угле и дровах, с их локальными тепловыми сетями. Основными потребителями тепловой энергии являются жилые дома, различные бюджетные учреждения и организации. Муниципальные котельные расположены в п. Антропово (4 котельных), с. Палкино (1 котельная), д. Просек (1 котельная).

Все системы теплоснабжения в округе закрытого типа. Горячее водоснабжение потребителей от котельных не осуществляется.

Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт). Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 166,9 тыс. м2. Собственными источниками осуществляется теплоснабжение отдельных учреждений и организаций.

Собственные теплоисточники имеют также частные предприниматели, занимающиеся распиловкой древесины. С помощью маломощных котлов и печей, работающих на отходах деревообработки, производится отопление производственных и бытовых помещений, а также сушка древесины.

1.2 Источники теплоснабжения.

Сведения об источниках теплоснабжения Антроповского МР приведены в таблицах 1.2.1 и 1.2.2. Вид зданий котельных, их оборудования приведен на рисунках 1.2.1 – 1.2.17. В целом, котельные находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Старых котлов типа «Универсал-6» на котельных осталось всего 3 штуки. 15 котлов - стальные водотрубные.

В эксплуатационной ответственности МУП «Теплоэнерго» находится 6 котельных и 3,7 км тепловых сетей. 4 котельные работают на дровах, котельные «ЦРБ» и «Центральная» используют каменный уголь и дрова. Всего на этих котельных установлено 16 твердотопливных котлов суммарной тепловой мощностью 8,9 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 3,393 Гкал/ч, и вся она относится на отопление. Нагрузки на ГВС у муниципальных котельных нет. Плановый годовой расход дров составляет 5651 м3, угля 386 т. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 45,5%. Средний срок эксплуатации котлов 12 лет. Однако, техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 5 котлов имеют сроки эксплуатации свыше 10 лет, 3 котла – свыше 20 лет. Плановое производство тепловой энергии на 2022 год всеми котельными составляет 6407,8 Гкал, а полезный отпуск 5838,8 Гкал. Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии составляет 213,76 кг у.т./Гкал при норме для дровяных котлов 238 кг у.т./Гкал. Тариф на тепловую энергию от котельных МУП «Теплоэнерго» в период до 01.07.2024 г. составляет 3681,30 руб./Гкал.

10 учреждений образования, здравоохранения и культуры областного и районного подчинения имеют собственные теплоисточники – мелкие котельные, в которых установлено по 1 дровяному котлу (см. таблицу 1.2.2).

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельных производится персоналом по утвержденному температурному графику 95/70оС (качественное регулирование) путем изменения подачи топлива в топки котлов. На всех котельных загрузка топлива производится вручную.

Узлы учета отпускаемой тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей, в 2022 г. не было.

С приходом в район природного газа все мелкие муниципальные котельные целесообразно в самое короткое время реконструировать в автоматизированные газовые, работающие без обслуживающего персонала. Такие котельные могут быть в 3-х формах:

- отдельно стоящие блочно-модульные котельные (БМК);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения;

- бытовые настенные или напольные котлы.

При проектировании отдельно стоящих газовых котельных следует учитывать требования СП 89.13330-2016 и СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200 в части отступов от жилых и общественных зданий.

Таблица 1.2.1. Источники теплоснабжения Антроповского муниципального района

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Расход топлива: дров пл.м3, угля, т | Производство тепловой энергии (план), Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов | Коли- чество, шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | п. Антропово ул. Красноармейская, 8 | уголь/дрова | 1380 м3 220 т | 1462,6 | КВ-0,93К | 1 | 0,8 | 2005 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,93 | 2 | 1,6 | 2017 |
| Котельная «РОНО» | п. Антропово ул. Свободы,7 | дрова | 611 м3 | 519,5 | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2017 |
|  |  |  |  |  | ТСВ-1 | 1 | 0,4 | 2000 |
| Котельная «ЦРБ» | п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | уголь/дрова | 1394 м3 166 т | 2387,4 | КВр-0,93 | 1 | 0,8 | 2021 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,6 | 1 | 0,5 | 2010 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2017 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5 | 2006 |
| Котельная «Энергетиков» | п. Антропово ул. Энергетиков | дрова | 707 м3 | 520,1 | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2017 |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 | 0,2 | 1997 |
| Котельная д. Просек | Антроповский район, д. Просек, ул. Новая | дрова | 1002 м3 | 1065,9 | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2021 |
|  |  |  |  |  | КВНПу-06 | 1 | 0,5 | 2009 |
| Котельная «Палкинская СОШ» | Антроповский район, с. Палкино, ул. Шонина, 2 | дрова | 557 м3 | 522,3 | КВр-0,6К | 1 | 0,5 | 2004 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,54 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ТСВ-1 | 1 | 0,4 | 2000 |
| Итого по ТСО: |  |  | 5651 м3 386 т | 6407,8 |  | 16 | 8,4 | 2011 |
| ООО «Сокол» | п. Антропово, ул. Октябрьская, 9 | дрова | 655 м3 | 854,2 | Универсал-6 | 2 | 0,4 | 1992 |
| Всего по МР |  |  | 6306 м3 386 т | 7262,0 |  | 18 | 8,8 |  |

Таблица 1.2.2. Источники теплоснабжения учреждений и организаций

| Наименование организации, предприятия | Адрес расположения организации, здания | Сведения о теплоисточнике |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котлов | Вид используемого топлива |
| РПКДЦ (дом культуры) | п. Антропово, ул. Кирова, д.8 | КВр-0,15 | дрова |
| Спорткомплекс | п. Антропово, ул. Кирова, д.8а | КВр-0,15 | дрова |
| Центральная библиотека | п. Антропово, ул. Свободы, д.1 | КВр-0,15 | дрова |
| Палкинская больница ЦРБ | Антроповский район, с. Палкино, ул. Больничная, д.18 | КО-150 «Буржуй» | дрова |
| Пришкольный интернат Палкинской средней школы | Антроповский район, с. Палкино, ул. Социалистическая, д.15 | КВ-300 | дрова |
| Малининский детский сад | Антроповский район, п. Малинино, д.1 | КЧМ | дрова |
| Палкинский СДК-1 | Антроповский район, с. Палкино, ул. Комсомольская, д.16 | КВр-0,1 | дрова |
| Палкинский СДК-2 | Антроповский район, п. Малинино, ул. Октябрьская, д.2 | КО-50 | дрова |
| Куриловский СДК | Антроповский район, д. Курилово, ул. Школьная, д.6 | КЧМ | дрова |
| МКОУ Просекская ООШ | Антроповский район, д. Просек | КВ-300 | дрова |

| Рисунок 1.2.1.- Котельная «Центральная», котельный зал | Рисунок 1.2.2 - Котельная «Центральная», сетевые насосы |
| --- | --- |
| Рисунок 1.2.3 – Здание котельной ЦРБ | Рисунок 1.2.4 - Котельная ЦРБ, котельный зал |

| Рисунок 1.2.5 - Котельная ЦРБ, сетевые насосы | Рисунок 1.2.6 - Здание котельной «РОНО», |
| --- | --- |
| Рисунок 1.2.7 - Котельная «РОНО», котельный зал | Рисунок 1.2.8 - Котельная «РОНО», сетевые насосы |

| Рисунок 1.2.9 - Здание котельной по ул. Энергетиков, дымовая труба | Рисунок 1.2.10 - Котельная по ул. Энергетиков, котельный зал |
| --- | --- |

| Рисунок 1.2.11 - Котельная по ул. Энергетиков, сетевые насосы | Рисунок 1.2.12 – Здание котельной д. Просек |
| --- | --- |
| Рисунок 1.2.13 - Котельная д. Просек, котельный зал | Рисунок 1.2.14 - Котельная д. Просек, сетевые насосы |
| Рисунок 1.2.15 – Здание котельной с. Палкино | Рисунок 1.2.16 - Котельная с. Палкино, котельный зал |

| Рисунок 1.2.17 - Котельная с. Палкино, сетевые насосы | Рисунок 1.2.18 – Здание котельной ООО «Сокол» |
| --- | --- |
| Рисунок 1.2.16 - Котельная ООО «Сокол», котельный зал | Рисунок 1.2.17 - Котельная ООО «Сокол», сетевые насосы |

1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения.

Тепловые сети теплоснабжающих организаций являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Основным типом прокладки тепловых сетей в населенных пунктах Антроповского муниципального района является надземная на низких опорах. Практически все тепловые сети спроектированы и проложены до 1990 г. по Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Материальные характеристики тепловых сетей от котельных МУП «Теплоэнерго» приведены в таблице 1.3.1.

Локальные тепловые сети от котельных МУП «Теплоэнерго» имеют суммарную протяженность 3,7 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 89 мм. Годовые потери (нормативные) при передаче тепловой энергии оцениваются в 1439 Гкал. Для расчета тарифа принято 290,03 Гкал.

Утвержденный температурный график тепловых сетей от котельных МУП «Теплоэнерго» имеет параметры теплоносителя 95/70оС (см. табл. 2.2.2). Реально температура сетевой воды с дровяных котельных не превышает 80оС.

Пониженный температурный график теплосетей вынуждает потребителей значительно увеличивать площадь нагревательных приборов, а котельные вынуждены поддерживать увеличенный расход теплоносителя. Газовые котельные должны проектироваться на температурный график тепловых сетей 95/70оС.

Таблица 1.3.1. Суммарные материальные характеристики тепловых сетей.

| Наименование котельной | Наружный диаметр, мм | Протяжен-ность, м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в эксплуа-тацию | Объем воды, м3 | Матери-альная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ЦРБ | 159 | 138,3 | надземная | минплита | до 1990 | 4,98 | 44,0 |
|  | 159 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 1,30 | 11,4 |
|  | 89 | 18,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 3,3 |
|  | 45 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,09 | 3,0 |
|  | 45 | 5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,5 |
|  | 45 | 5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,5 |
|  | 108 | 8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,7 |
|  | 89 | 182,9 | надземная | минплита | до 1990 | 1,94 | 32,6 |
|  | 57 | 44 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 5,0 |
|  | 89 | 195,7 | надземная | минплита | до 1990 | 2,07 | 34,8 |
|  | 76 | 42,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,33 | 6,5 |
|  | 57 | 37,7 | надземная | минплита | до 1990 | 0,15 | 4,3 |
|  | 57 | 24,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,8 |
|  | 57 | 24,8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,8 |
|  | 57 | 23,3 | надземная | минплита | до 1990 | 0,09 | 2,7 |
|  | 57 | 24,8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,8 |
|  | 108 | 222,5 | надземная | минплита | до 1990 | 3,56 | 48,1 |
|  | 89 | 72 | надземная | минплита | до 1990 | 0,76 | 12,8 |
|  | 89 | 60 | надземная | минплита | до 1990 | 0,64 | 10,7 |
|  | 57 | 51,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 5,9 |
|  | 57 | 4 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,5 |
| Итого |  | 1254 |  |  |  | 17,0 | 236,5 |
| 2. Центральная | 89 | 28 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 5,0 |
|  | 89 | 64 | надземная | минплита | до 1990 | 0,68 | 11,4 |
|  | 89 | 16 | надземная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,8 |
|  | 89 | 9 | подземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,6 |
|  | 57 | 32,5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 3,7 |
|  | 89 | 21 | подземная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,7 |
|  | 89 | 135 | надземная | минплита | до 1990 | 1,43 | 24,0 |
|  | 57 | 6 | подземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,7 |
|  | 57 | 54 | надземная | минплита | до 1990 | 0,22 | 6,2 |
|  | 159 | 27 | подземная | минплита | до 1990 | 0,97 | 8,6 |
|  | 57 | 54 | надземная | минплита | до 1990 | 0,22 | 6,2 |
|  | 89 | 8 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,4 |
|  | 57 | 43 | надземная | минплита | до 1990 | 0,17 | 4,9 |
|  | 108 | 120 | надземная | минплита | до 1990 | 1,92 | 25,9 |
|  | 108 | 27 | подземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,8 |
|  | 57 | 10 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 1,1 |
|  | 89 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,37 | 6,2 |
|  | 89 | 16 | подземная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,8 |
|  | 89 | 24 | подземная | минплита | до 1990 | 0,25 | 4,3 |
|  | 89 | 20 | подземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 3,6 |
|  | 57 | 34 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 3,9 |
|  | 45 | 75 | подземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 6,8 |
|  | 38 | 16 | подземная | минплита | до 1990 | 0,03 | 1,2 |
|  | 38 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 1,9 |
|  | 32 | 9 | надземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,6 |
|  | 108 | 194 | надземная | минплита | до 1990 | 3,10 | 41,9 |
|  | 108 | 10 | подземная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,2 |
| Итого |  | 1112,5 |  |  |  | 11,8 | 188,4 |
| 3. Энергетиков | 76 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 4,6 |
|  | 76 | 94 | подземная | минплита | до 1990 | 0,73 | 14,3 |
|  | 76 | 55 | надземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 8,4 |
|  | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 2,3 |
|  | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 2,9 |
|  | 57 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 4,0 |
| Итого |  | 259,0 |  |  |  | 1,7 | 36,3 |
| 4. РОНО | 108 | 39 | надземная | минплита | до 1990 | 0,62 | 8,4 |
|  | 57 | 5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 76 | 212 | надземная | минплита | до 1990 | 1,65 | 32,2 |
|  | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,7 |
|  | 57 | 15,5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 1,8 |
|  | 57 | 5 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 57 | 26 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 3,0 |
|  | 57 | 32 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 3,6 |
|  | 57 | 53 | надземная | минплита | до 1990 | 0,21 | 6,0 |
| Итого |  | 393,5 |  |  |  | 2,8 | 56,9 |
| 5. с. Палкино | 108 | 310 | надземная | минплита | до 1990 | 5,0 | 67,0 |
| 6. д. Просек | 108 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,2 |
|  | 108 | 45 | надземная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,7 |
|  | 45 | 17 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 1,5 |
|  | 108 | 80 | надземная | минплита | до 1990 | 1,28 | 17,3 |
|  | 57 | 2 | надземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,2 |
|  | 57 | 3 | подземная | минплита | до 1990 | 0,01 | 0,3 |
|  | 57 | 5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 57 | 5 | подземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,6 |
|  | 108 | 46 | надземная | минплита | до 1990 | 0,74 | 9,9 |
|  | 108 | 103 | надземная | минплита | до 1990 | 1,65 | 22,2 |
| Итого |  | 321,0 |  |  |  | 4,7 | 65,7 |
| Всего по ТСО |  | 3681,5 |  |  |  | 45,0 | 672,1 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Антропово | 108 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,8 |
|  | 108 | 43 | по подвалу | минплита | до 1990 | 0,69 | 9,3 |
|  | 45 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 1,6 |
|  | 89 | 198 | надземная | минплита | до 1990 | 2,10 | 35,2 |
|  | 57 | 63 | надземная | минплита | до 1990 | 0,25 | 7,2 |
|  | 45 | 27 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 2,4 |
|  | 76 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,28 | 5,5 |
|  | 76 | 99 | надземная | минплита | до 1990 | 0,77 | 15,0 |
|  |  | 520 |  |  |  | 4,8 | 84,1 |

Рисунок 1.3.1 – Схема тепловых сетей п. Антропово от котельных «Центральная», «РОНО», ООО «Сокол»

Рисунок 1.3.2 – Схема тепловых сетей от котельной «Энергетиков» п. Антропово

Рисунок 1.3.3 – Схема тепловых сетей от котельной «ЦРБ» п. Антропово

Рисунок 1.3.4 – Схема тепловых сетей от котельной Палкинской средней школы

Рисунок 1.3.5 – Схема тепловых сетей от котельной д. Просек

Таблица 1.3.2. Утвержденный температурный график тепловых сетей 95/70оС, для котельных МУП «Теплоэнерго».

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе, tп,0 C | Температура обратной воды, tо,0C |
| --- | --- | --- |
| 10 | 39,1 | 34,3 |
| 9 | 40,4 | 35,2 |
| 8 | 41,8 | 36,0 |
| 7 | 43,1 | 36,9 |
| 6 | 44,4 | 37,7 |
| 5 | 45,8 | 38,6 |
| 4 | 47,1 | 39,4 |
| 3 | 48,4 | 40,3 |
| 2 | 49,7 | 41,1 |
| 1 | 51,1 | 42,0 |
| 0 | 52,4 | 42,8 |
| -1 | 53,7 | 43,7 |
| -2 | 55,1 | 44,5 |
| -3 | 56,4 | 45,4 |
| -4 | 57,7 | 46,2 |
| -5 | 59,1 | 47,1 |
| -6 | 60,4 | 47,9 |
| -7 | 61,7 | 48,8 |
| -8 | 63,1 | 49,6 |
| -9 | 64,4 | 50,5 |
| -10 | 65,7 | 51,3 |
| -11 | 67,1 | 52,2 |
| -12 | 68,4 | 53,0 |
| -13 | 69,7 | 53,9 |
| -14 | 71,0 | 54,7 |
| -15 | 72,4 | 55,6 |
| -16 | 73,7 | 56,4 |
| -17 | 75,0 | 57,3 |
| -18 | 76,4 | 58,1 |
| -19 | 77,7 | 59,0 |
| -20 | 79,0 | 59,8 |
| -21 | 80,4 | 60,7 |
| -22 | 81,7 | 61,5 |
| -23 | 83,0 | 62,4 |
| -24 | 84,4 | 63,2 |
| -25 | 85,7 | 64,1 |
| -26 | 87,0 | 64,9 |
| -27 | 88,3 | 65,8 |
| -28 | 89,7 | 66,6 |
| -29 | 91,0 | 67,5 |
| -30 | 92,3 | 68,3 |
| -31 | 93,7 | 69,2 |
| -32 | 95,0 | 70,0 |

Климатологические параметры Антроповского района

Антроповский район относится ко 2-й климатической зоне Костромской области. В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Антроповского района климатологические параметры принимаются по информации метеостанций п. Николо-Полома (температура наружного воздуха) и г. Макарьева (температура грунта) за последние 5 лет, как ближайших к району теплоснабжения, и составляют:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

- средняя температура отопительного периода      - 4,4С

- продолжительность отопительного периода 224 сут. или 5376 часов;

- начало и окончание отопительного периода устанавливается администрацией

Антроповского МР.

Среднесезонные за отопительный период условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха -2,53 0С;

- температура грунта +5,2 0С.

Параметры сетей отопления:

- температурный график тепловых сетей отопления – 95/70 оС;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 51,6 оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 42,1 оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 46,8 оС;

Таблица 1.3.3. Фактические параметры работы тепловых сетей за отопительный период

| Месяц | Температура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура в трубопроводах теплосети котельных, 0С |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный |  |
| январь | 3,78 | -8,24 | 57,1 | 45,6 | 744 |
| февраль | 3,34 | -8,24 | 57,1 | 45,6 | 672 |
| март | 2,98 | -3,82 | 52,8 | 42,9 | 744 |
| апрель | 2,94 | 4 | 45,2 | 38,1 | 720 |
| май | 5,72 | 8 | 41,3 | 35,7 | 144 |
| июнь | 9,14 |  |  |  | 0 |
| июль | 11,78 |  |  |  | 0 |
| август | 12,9 |  |  |  | 0 |
| сентябрь | 12,04 | 8 | 41,3 | 35,7 | 144 |
| октябрь | 9,72 | 4,78 | 44,5 | 37,7 | 744 |
| ноябрь | 7,22 | -2,12 | 51,2 | 41,9 | 720 |
| декабрь | 4,78 | -8,48 | 57,3 | 45,7 | 744 |
| Отопит. период | 5,2 | -2,53 | 51,6 | 42,1 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 46,8 |  |  |

Таблица 1.3.4. Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха за последние 5 лет, оС.

| Месяц | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | средн. за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -7,6 | -9,6 | -3,3 | -10,1 | -10,6 | -8,24 |
| Февраль | -12,2 | -5,4 | -3,1 | -17 | -3,5 | -8,24 |
| Март | -9,4 | -2,1 | 0,7 | -4,5 | -3,8 | -3,82 |
| Апрель | 3,8 | 4,6 | 2,1 | 5,3 | 4,2 | 4 |
| Май | 12,6 | 13,4 | 10,1 | 13,3 | 7,6 | 11,4 |
| Июнь | 14,6 | 16,4 | 15,6 | 19,9 | 16,5 | 16,6 |
| Июль | 19,5 | 14,7 | 18,6 | 20,3 | 19,7 | 18,56 |
| Август | 17,2 | 12,7 | 14,9 | 17,8 | 19,3 | 16,38 |
| Сентябрь | 11,6 | 9,1 | 10,8 | 7,7 | 8,4 | 9,52 |
| Октябрь | 4,3 | 4,2 | 5,4 | 4,8 | 5,2 | 4,78 |
| Ноябрь | -2,5 | -2,7 | -1,2 | 0,1 | -4,3 | -2,12 |
| Декабрь | -8,7 | -2,4 | -10,8 | -12,4 | -8,1 | -8,48 |
| За год | 3,6 | 4,4 | 5 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |

Таблица 1.3.5. Фактические среднемесячные температуры грунта за последние 5 лет, оС.

| Месяц | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | средн. за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 3,78 |
| Февраль | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,34 |
| Март | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 2,98 |
| Апрель | 2,2 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,6 | 2,94 |
| Май | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 5,72 |
| Июнь | 9,2 | 10,6 | 8,3 | 9,1 | 8,5 | 9,14 |
| Июль | 12,6 | 12,3 | 11 | 11,6 | 11,4 | 11,78 |
| Август | 14,5 | 12,9 | 12 | 12,6 | 12,5 | 12,9 |
| Сентябрь | 13,8 | 12,9 | 11 | 11,1 | 11,4 | 12,04 |
| Октябрь | 11,1 | 10,1 | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 9,72 |
| Ноябрь | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,22 |
| Декабрь | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 4,78 |
| За год | 7,54 | 7,44 | 6,78 | 7,1 | 7,11 | 7,2 |

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 75,2 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 76,1 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 77,1 | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 78,1 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 79,0 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 80,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.5 - Рекомендуемый температурный график тепловой сети водогрейных отопительных котельных Антроповского муниципального района.

1.4 Зоны действия источников теплоснабжения.

Зоны действия источников теплоснабжения определяются расположением подключенных к ним потребителей и приведены на схемах тепловых сетей п. Антропово, с. Палкино, д. Просек (см. рисунки 2.2.1 – 2.2.5).

В п. Антропово имеются 5 зон централизованного теплоснабжения от котельных «ЦРБ», «Центральная», «Энергетиков», «РОНО» и ООО «Сокол», которые расположены в центральной части посёлка. В с. Палкино котельная отапливает среднюю школу. Зона теплоснабжения котельной в д. Просек находится в районе ул. Новая и отапливает шесть 16-ти квартирных жилых домов и здание администрации с детским садом. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 600 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,58 Гкал/ч.

Котельная ООО «Сокол», расположенная в п. Антропово, ул. Октябрьская, 19, осуществляет теплоснабжение в районе ул. Октябрьская - ул. Красноармейская – ул. Белоусова и отапливает 3 жилых дома и 2 магазина и пищеблок.

Котельные учреждений и организаций расположены на их территории и обеспечивают отопление собственных зданий. Их тепловые сети имеют незначительную протяженность. Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное, преимущественно газовое отопление.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 1.5.1. Существующие тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения.

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители и зоны действия теплоисточников | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммар-ная |  |
|  | МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "ЦРБ" | ЦРБ, СОШ, ДШИ, 7 жилых домов, УВД | 1,251 | - | 1,251 | 2,34 |
| 2 | Котельная "Центральная" | Детсад, администрация, 9 жилых домов | 0,766 | - | 0,766 | 2,4 |
| 3 | Котельная "Энергетиков" | 4 жилых дома | 0,272 | - | 0,272 | 0,74 |
| 4 | Котельная "РОНО" | РОНО, ДДТ, гостиница, 5 жилых домов | 0,272 | - | 0,272 | 0,94 |
| 5 | Котельная "с. Палкино" | школа | 0,274 | - | 0,274 | 0,94 |
| 6 | Котельная "д. Просек" | 6 жилых домов, | 0,558 | - | 0,558 | 1,54 |
|  | итого по МУП «Теплоэнерго» |  | 3,393 | - | 3,393 | 8,9 |
|  | ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Антропово | 3 жилых дома, 2 магазина, пищеблок | 0,316 | - | 0,316 | 0,4 |

Плотность тепловой нагрузки по населенным пунктам составляет:

- п. Антропово 2,877/4,03 = 0,71 (Гкал/ч)/км2;

- с. Палкино 0,274/2,7 = 0,1 (Гкал/ч)/км2;

- д. Просек 0,558/0,8 = 0,7 (Гкал/ч)/км2.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по муниципальному району составляет:

3,709/ 7,53 = 0,5 (Гкал/ч)/км2.

При фактической реализации тепловой энергии МУП «Теплоэнерго» 6244 Гкал реальная расчетная тепловая нагрузка на котельные составила: Qо.ф. = 6244*52/5376/22,5 = 2,684 Гкал/ч. Плановая расчетная тепловая нагрузка на период до 2027 г. составляет:

Qо.пл. = 6270*52/5376/22,5 = 2,695 Гкал/ч

В соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» при отсутствии приборов учета потребление тепловой энергии нежилыми помещениями определяется путем пересчета базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период (п. 115). В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения (п.116). Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей для включения их в договоры теплоснабжения приведены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3. Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей

| Наименование объекта | Этажность | Объем здания, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка расчетная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| ул. Советская д.26 | 2 | 694 | 154 | 0,025 |
| ул. Молодежная д.6 | 2 | 1394 | 359,2 | 0,044 |
| ул. Молодежная д.5 | 2 | 866 | 196,9 | 0,031 |
| ул. Молодежная д.4 | 2 | 872 | 198,2 | 0,031 |
| ул. Молодежная д.3 | 2 | 540 | 122,8 | 0,020 |
| ул. Пролетарская д.8А | 2 | 2731 | 630,1 | 0,075 |
| ул. Октябрьская д.27а | 1 | 950 | нет данных | 0,034 |
| ЦРБ 1-е здание | 3 | 10365 | 1382 | 0,179 |
| ЦРБ 2-е здание | 3 | 25568 | 3409 | 0,414 |
| пищеблок ЦРБ | 1 | 260 | 104 | 0,005 |
| УВД,СЭС ул. Октябрьск, д.25 | 1 | 447 | 212,2 | 0,010 |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 3 | 18344 | 2779,4 | 0,314 |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 1 | 877 | 390 | 0,018 |
| мастерские | 1 | 2000 | 670 | 0,050 |
| Итого |  |  |  | 1,251 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |
| ул. Малинина д.3 | 1 | 148 | 59,19 | 0,007 |
| ул. Свободы д.5 | 1 | 144 | 62,4 | 0,007 |
| ул. Кирова д.1а | 2 | 2650 | 620,8 | 0,073 |
| ул. Октябрьская д.14а | 2 | 1192 | 270,8 | 0,039 |
| ул. Октябрьская д.10 | 2 | 2492 | 640,9 | 0,070 |
| ул. Октябрьская д.8 | 2 | 3244 | 739,2 | 0,086 |
| ул. Октябрьская д.6 | 2 | 2355 | 619,4 | 0,066 |
| ул. Кирова д.2 | 2 | 2389 | 650,2 | 0,067 |
| ул. Свободы д.4 | 2 | 2844 | 676,3 | 0,078 |
| Адм. МР ул. Октябрьская, д.12 | 2 | 6170 | 801,3 | 0,122 |
| гараж администрации | 1 | 294 | 109 | 0,009 |
| Налоговая инсп. ул. Свободы, 7 | 2 | 582 | 112 | 0,013 |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, д.14 | 1 | 300 | 100 | 0,007 |
| д/с "Теремок" ул. Кирова, д.11 | 2 | 6250 | 1302 | 0,115 |
| МФЦ ул. Свободы, д.6 | 1 | 360 | 102 | 0,008 |
| Итого |  |  |  | 0,766 |
| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |
| ул. Энергетиков д.1 | 2 | 2414 | 536,2 | 0,068 |
| ул. Энергетиков д.2 | 2 | 2384 | 529,8 | 0,067 |
| ул. Энергетиков д.3 | 2 | 2233 | 496,2 | 0,063 |
| ул. Энергетиков д.4 | 2 | 2722 | 604,9 | 0,075 |
| Итого |  |  |  | 0,272 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |
| пер. Иванова, д.3 | 1 | 273 | 121,4 | 0,012 |
| ул. Свободы д.25 | 1 | 306 | 136,1 | 0,013 |
| ул. Советская д.12а | 1 | 177 | 71 | 0,008 |
| ул. Советская д.15 | 1 | 310 | 137,61 | 0,013 |
| РОНО ул. Свободы, д.12 | 2 | 3483 | 696,6 | 0,078 |
| ДДТ ул. Свободы, д.14 | 1 | 283 | 100,9 | 0,006 |
| гостиница «Рассвет», ул. Свободы, д.18 | 2 | 2918 | 422 | 0,065 |
| суд, ул. Октябрьская, д.11 | 2 | 3494 | 776,4 | 0,078 |
| Итого |  |  |  | 0,272 |
| 5. Котельная с. Палкино ул. Шонина, 2 |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 2 | 12990 | 2824 | 0,274 |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |
| ул. Новая д.1 | 2 | 2708 | 400,1 | 0,075 |
| ул. Новая д.2 | 2 | 3307 | 624,1 | 0,088 |
| ул Новая д.3 | 2 | 3585 | 640,88 | 0,093 |
| ул. Новая д.5 | 2 | 3851 | 578 | 0,098 |
| ул. Новая д.6 | 2 | 3364 | 531,69 | 0,089 |
| ул. Новая д.7 | 2 | 3526 | 630,4 | 0,091 |
| Здание адм. и д/сада | 1 | 1221 | 488,4 | 0,025 |
| Итого |  |  |  | 0,558 |
| Всего по МУП «Теплоэнерго» |  |  |  | 3,393 |
| ООО "Сокол" п. Антропово |  |  |  |  |
| ж/д ул. Белоусова, д.42 | 2 | 1515,6 | 505,2 | 0,042 |
| ж/д ул. Красноармейская, д.20 | 2 | 892,8 | 297,6 | 0,027 |
| Столовая | 2 | 4895 | 445 | 0,085 |
| Магазин "Магнит" | 2 | 5431,5 | 1207 | 0,101 |
| Магазин" Высшая Лига" | 1 | 2437,2 | 541,6 | 0,045 |
| ИП ул. Октябрьская | 1 | 144 | 48 | 0,007 |
| ж/д ул. Свободы, 17 | 1 | 189,72 | 63,24 | 0,009 |
| Итого |  |  |  | 0,316 |

1.6 Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения.

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведен в табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч.

| № п/п | Показатели баланса | Котельная "ЦРБ" | Котельная "Центральная" | Котельная "Энергетиков" | Котельная "РОНО" | Котельная "с. Палкино" | Котельная "д.Просек" | Итого по МУП «Теплоэнерго» | Котельная ООО "Сокол" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 2,34 | 2,4 | 0,74 | 0,94 | 0,94 | 1,54 | 8,9 | 0,4 |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого приход | 2,34 | 2,4 | 0,74 | 0,94 | 0,94 | 1,54 | 8,9 | 0,4 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 1,251 | 0,766 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,558 | 3,393 | 0,316 |
| 2.2. | сетевые потери | 0,0915 | 0,0776 | 0,0162 | 0,0276 | 0,0166 | 0,0381 | 0,2676 | 0,0361 |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,0174 | 0,0110 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0077 | 0,0475 | 0,0046 |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 1,3596 | 0,8547 | 0,2924 | 0,3036 | 0,2940 | 0,6042 | 3,7086 | 0,3567 |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 0,9804 | 1,5453 | 0,4476 | 0,6364 | 0,6460 | 0,9358 | 5,1914 | 0,0433 |

Как следует из приведенного баланса, у всех котельных имеется определенный резерв тепловой мощности котлов. Однако, техническое состояние котлов на отдельных котельных и качество поставляемого топлива таково, что котлы не могут выдать своей паспортной мощности. Поэтому реальный резерв тепловой мощности на котельных значительно меньше. Котлы на котельных в наиболее холодный период не в состоянии нагреть сетевую воду до требуемой по сетевому графику температуры выше 80оС.

1.7 Балансы теплоносителя.

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Антроповского муниципального района приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения Антроповского МР затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества от собственных скважин.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Антроповского МР приведен в таблице 3.1.2.

Таблица 1.7.1. Существующий баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Антроповского МР

| № п/п | Показатели баланса | Котельная "ЦРБ" | Котельная "Центральная" | Котельная "Энергетиков" | Котельная "РОНО" | Котельная с. Палкино | Котельная д. Просек | итого по МУП «Теплоэнерго» | Котельная ООО "Сокол" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 582,6 | 377,6 | 97,0 | 113,3 | 146,6 | 216,9 | 1534,0 | 154,7 |
|  | итого приход | 582,6 | 377,6 | 97,0 | 113,3 | 146,6 | 216,9 | 1534,0 | 154,7 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 17 | 11,8 | 1,7 | 2,8 | 5 | 4,7 | 43 | 4,8 |
| 2.2. | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |  | 5376 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,251 | 0,766 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,558 | 3,393 | 0,316 |
| 2.4. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах тепло-потребления, м3 | 24,39 | 14,94 | 5,31 | 5,31 | 5,34 | 10,89 | 66,17 | 6,16 |
| 2.6. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 41,39 | 26,74 | 7,01 | 8,11 | 10,34 | 15,59 | 109,17 | 10,96 |
| 2.7. | Нормативные потери теплоносителя, м3/год | 556,3 | 359,4 | 94,3 | 109,0 | 138,9 | 209,5 | 1467,3 | 147,3 |
| 2.8. | Аварийная подпит-ка теплосетей, м3/год | 0,828 | 0,535 | 0,140 | 0,162 | 0,207 | 0,312 | 2,2 | 0,219 |
| 2.9. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 25,5 | 17,7 | 2,55 | 4,2 | 7,5 | 7,05 | 64,5 | 7,2 |
| 2.10. | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 582,6 | 377,6 | 97,0 | 113,3 | 146,6 | 216,9 | 1534,0 | 154,7 |

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 1.8.1. Топливные балансы источников тепловой энергии

Антроповского МР за 2022 год.

| № п/п | Наименование потребителя | Количество топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дрова | уголь | условное |
|  |  | м3 | т | т у.т. |
|  | Приход |  |  |  |
|  | От поставщиков дров | 6306 |  | 1677,4 |
|  | От поставщиков каменного угля |  | 386 | 296,4 |
|  | Итого приход |  |  | 1973,8 |
|  | Расход |  |  |  |
|  | МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| 1 | Котельная "ЦРБ" | 1380 | 166 | 494,6 |
| 2 | Котельная "Центральная" | 1394 | 220 | 539,8 |
| 3 | Котельная "Энергетиков" | 707 |  | 188,1 |
| 4 | Котельная "РОНО" | 611 |  | 162,5 |
| 5 | Котельная "с. Палкино" | 557 |  | 148,2 |
| 6 | Котельная "д. Просек" | 1002 |  | 266,5 |
|  | Итого по котельным МУП «Теплоэнерго» | 5651 | 386 | 1799,6 |
| 1 | ООО "Сокол" | 655 |  | 174,2 |
|  | Всего расход по МР | 6306 | 386 | 1973,8 |

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающей организацией самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Целесообразно было бы организовать сбор у частных лесопереработчиков крупных отходов деревообработки с пилорам (горбыль и т.п.).

1.9 Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения в Антроповском МР обеспечивают такие факторы, как

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это позволяет в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70% .

- На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- Каждая теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные. Централизованная система поставок каменного угля на муниципальные котельные согласно их сводной заявке, не зависимо от их финансового состояния, обеспечивает организованное начало отопительного периода и создает запас топлива в размере, не менее эксплуатационного. До прихода природного газа повышению надежности будет способствовать увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки.

- Наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения. Таких перемычек в тепловых сетях Антроповского МР не проложено.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных, в целом, можно признать удовлетворительным. Сетевые насосы имеют значительный физический износ, их фактические параметры никто не определял.

- Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Приборы учета тепловой энергии имеют только 1 организация и 5 МКД.

- Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2022 год

| Наименование теплоснабжа-ющих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| МУП «Теплоэнерго» | План | 6728,6 | 292,2 | 6436,5 | 321,3 | 6115,1 |
|  | Факт | 6700,0 | 28,0 | 6672,0 | 428,0 | 6244,0 |
| ООО "Сокол" | План | 870,25 | 21,06 | 849,19 | 97,8 | 751,39 |
|  | Факт | 818,3 | 20 | 798,3 | 94 | 704,2 |

Продолжение таблицы 1.10.1.

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Потребление топлива |  |  | Потребление эл. энергии | Удельный расход кг у.т./Гкал, кВт*ч/Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уголь, т | дрова, м3 | т у.т. | кВт*ч | топлива | эл. энергии |
| МУП «Теплоэнерго» | План | 596,53 | 3730 | 1450,3 | 238720 | 217,46 | 37,1 |
|  | Факт | 386 | 5651 | 1799,6 | 325974 | 268,60 | 48,7 |
| ООО "Сокол" | План | - | 701,8 | 186,7 | 20467 | 214,5 | 23,5 |
|  | Факт | - | 655 | 174,2 | 20440 | 212,9 | 25,0 |

1.11 Тарифы на тепловую энергию и воду

Таблица 1.11.1. Установленные с 01.12.2022 по 30.06.2024 г. года тарифы на тепловую энергию и воду

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и водоснабжающих организаций | Тепловая энергия, руб./Гкал | Питьевая вода, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплоэнерго» | 3681,30 | 77,23 |
| 2 | ООО "Сокол" | 3285,44 | - |

.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 1.11.2.

Таблица 1.11.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций Антроповского МР

| Наименование теплоснабжающих организаций | с 01.01. по 30.06.2022г. | с 01.07. по 30.11.2022г. | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01. по 30.06.2024 | с 01.07. по 31.12.2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | 3370,61 | 3504,65 | 3681,30 | 3681,30 | 3789,23 |
| ООО "Сокол" | 3067,68 | 3178,05 | 3285,44 | 3285,44 |  |

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Антроповского МР.

МУП «Теплоэнерго»":

- Малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от реализации тепловой энергии. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф.

- Практически полный физический и моральный износ части котлов. Их реальная тепловая мощность и КПД меньше паспортных значений, и велика вероятность выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам. Фактический удельный расход электроэнергии составляет 48,7 кВт*ч/Гкал, что в 2,4 раза превышает отраслевую норму.

- Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате подпитка теплосетей производится неочищенной водой, внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортных показателей теплопроизводительности и КПД, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки эксплуатации котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Неотлаженность режимов горения в котлах. Не проводилась режимная наладка котлов. Средний удельный расход топлива составляет 268,60 кг у.т./Гкал, что соответствует КПД в 53,2%. Низкому КПД котельных способствует завышенная тепловая мощность установленных котлов, высокая влажность дров.

- Неотлаженность гидравлического режима тепловых сетей. В результате имеет место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов и «недотоп» концевых потребителей.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает сверхнормативные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельных и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану.

Структура существующих тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии приведена в таблице 1.5.1. Увеличение этих нагрузок согласно градостроительному плану в ближайшей и отдаленной перспективе не ожидается. Основной вид тепловой нагрузки - нагрузка на отопление. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, вентиляцию и технологию производства у всех подключенных к муниципальным котельным потребителей отсутствует.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 166,9 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади прогнозируется в объеме 700 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление согласно СП 50.13330.2012 составляет 0,517 Вт/(м3*оС) или 203,5 кВт*ч/м2.

Для Антроповского МР градусо-сутки отопительного периода составляют:

ГСОП = 224*(20+4,4) = 5465,6 град.-суток.

Дополнительное потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

ΔQ = Qо от.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+Q гвс           Гкал/год                                         (1)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000   Гкал/год                                                    (2)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв = 0,055 Гкал/м3 |
| nгвс - | период ГВС, сут./год; принимается nгвс = 365 сут./год |

Количество жителей в индивидуальных домах составляет 4662 чел.

Qгвс = 100* 4662*365*0,055/1000 = 9359,0 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели

Qогвс = 9359/8760 = 1,068 Гкал/ч

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

ΔQинд.от. = 203,5*700/1000 = 146,72 МВт*ч/год = 126,2 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 126,2/5376 = 0,0235 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,0235*(20+32)/(20+4,4) = 0,05 Гкал/ч;

Прироста численности населения в индивидуальных домах не будет. При этом будет ежегодно расти обеспеченность жилой площадью на величину: 700/4662 = 0,15 м2/чел.  По этой же причине не произойдет увеличение потребления горячей воды и потребление тепловой энергии на ГВС.

Ежегодный прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление и ГВС составит:

ΔQ0инд.от.+ГВС = 0,05 + 0 = 0,05 Гкал/ч

В абсолютном выражении прирост потребления тепловой энергии составит:

ΔQинд.от.+ГВС = 126,2 + 0 = 126,2  Гкал/год

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 203,5*166,9 =   33964 МВт*ч/год = 22209 Гкал/год.

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = (22209/5376)*(20+32)/(20+4,4) = 8,804 Гкал/ч.

При отсутствии газовых водонагревателей горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда производится с помощью твердотопливных или электрических водонагревателей, для помывки население использует также собственные бани.

Потребление тепловой энергии от муниципальных котельных определяется расчетной тепловой нагрузкой подключенных потребителей:

Qот.к. = Qо.к.* nот. *(tвн – tср. от.)/(tвн - tр)                                                  (3)

где Qо.к. – суммарная подключенная к котельным тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч.

Исходные данные и результаты вычислений перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.1.1.

Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения Антроповского МР представлено в таблице 2.2.2.

Таблица 2.1.1. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Антроповского МР, Гкал/ч.

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление | 8,804 | 8,854 | 8,904 | 8,954 | 9,004 | 9,054 | 9,104 | 9,154 | 9,204 | 9,254 | 9,304 | 9,354 | 9,404 | 9,454 | 9,504 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | 9,872 | 9,922 | 9,972 | 10,022 | 10,072 | 10,122 | 10,172 | 10,222 | 10,272 | 10,322 | 10,372 | 10,422 | 10,472 | 10,522 | 10,572 |
| котельные МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | -3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Расчет перспективного потребления тепловой энергии

Таблица 2.2.1. Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения Антроповского МР.

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства ИЖД, тыс. м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Площадь жилых помещений в ИЖД, тыс. м2 | 166,9 | 167,6 | 168,3 | 169 | 169,7 | 170,4 | 171,1 | 171,8 | 172,5 | 173,2 | 173,9 | 174,6 | 175,3 | 176 | 176,7 |
| Количество жителей в ИЖД, чел. | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС ИЖД, Гкал/год | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 | 9359,0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию ИЖД, Гкал/год | 29209,2 | 29331,7 | 29454,2 | 29576,7 | 29699,2 | 29821,7 | 29944,2 | 30066,7 | 30189,2 | 30311,7 | 30434,2 | 30556,7 | 30679,3 | 30801,8 | 30924,3 |
| Потребление тепловой энергии ИЖД всего, Гкал/год | 38568,1 | 38690,6 | 38813,1 | 38935,7 | 39058,2 | 39180,7 | 39303,2 | 39425,7 | 39548,2 | 39670,7 | 39793,2 | 39915,7 | 40038,2 | 40160,7 | 40283,2 |
| Потребление тепловой энергии от котельных МУП "Теплоэнерго", Гкал/год | 6270 | 6270 | 6270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии от котельной ООО «Сокол» | 751,4 | 751,4 | 751,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя.

3.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

Таблица 3.1.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения Антроповского МР, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого приход тепловой мощности | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,316 | 0,316 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 3,709 | 3,709 | 3,709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 0,268 | 0,144 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные сетевые потери | 0,304 | 0,180 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на СН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 0,050 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные собственные нужды | 0,054 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 3,711 | 3,547 | 3,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,357 | 0,357 | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого тепловая нагрузка на котлы | 4,067 | 3,904 | 3,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 5,233 | 5,353 | 5,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные МУП "Теплоэнерго" | 5,189 | 5,353 | 5,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "Сокол" | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.1.2. Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП "Теплоэнерго".

| № п/п | Показатели баланса | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 1533,8 | 1533,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 1533,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого приход | 1533,8 | 1533,8 | 1533,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 1467,2 | 1467,2 | 1467,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 64,5 | 64,5 | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Итого затраты теплоносителя, м3 | 1533,8 | 1533,8 | 1533,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии.

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо , т/ч                                                                            (4)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

gр  = 1000/(Т1-Т2), т/ч/(Гкал*ч)                                                             (5)

где Т1-Т2 – температуры, соответственно в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха.

Для принятого ТСО температурного сетевого графика 95/70оС

gр  = 1000/(95-70) = 40 т/ч*(Гкал/ч);

Для реального температурного сетевого графика 80/60оС

gр  = 1000/(80-60) = 50 т/ч*(Гкал/ч);

Qо  - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 1.5.1

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                                (6)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1.

Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

По котельным МУП «Теплоэнерго» и ООО «Сокол» диаметр выводов значительно завышен, что следует учитывать при перекладке головных и промежуточных участков теплосетей по причине их износа.

Таблица 3.2.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии.

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |  |
| вывод 1 | 80/60 | 0,642 | 32,1 | 93,5 | 159 |
| вывод 2 | 80/60 | 0,152 | 7,6 | 45,5 | 108 |
| вывод 3 | 80/60 | 0,457 | 22,9 | 78,9 | 108 |
| Котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |
| вывод 1 | 80/60 | 0,222 | 11,1 | 55,0 | 89 |
| вывод 2 | 80/60 | 0,140 | 7,0 | 43,7 | 89 |
| вывод 3 | 80/60 | 0,404 | 20,2 | 74,2 | 159 |
| Котельная "Энергетиков" | 80/60 | 0,272 | 13,6 | 60,8 | 76 |
| Котельная "РОНО" |  |  |  |  |  |
| вывод 1 | 80/60 | 0,078 | 3,9 | 32,6 | 89 |
| вывод 2 | 80/60 | 0,194 | 9,7 | 51,4 | 108 |
| Котельная "с. Палкино" | 80/60 | 0,274 | 13,7 | 61,1 | 108 |
| Котельная "д. Просек" | 80/60 | 0,558 | 27,9 | 87,1 | 108 |
| ООО «Сокол» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Сокол» | 80/60 | 0,316 | 15,8 | 65,6 | 108 |

4.  Мастер-план развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района.

4.1 Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Теплоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным, обеспечивается в пределах санитарных норм только при хорошем качестве поставленного топлива — угля, дров и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону.

Недостаточная температура теплоносителя на выходе с котельных, повышенные потери в тепловых сетях приводят к недопоставке тепловой энергии потребителям (к их «недотопу») и, в конечном результате, к недополученным доходам. Реальный удельный расход топлива на выработку теплоты составил:

bот.ф. = 268,60 кг у.т./Гкал.

Плановый удельный расход топлива на выработку теплоты составляет:

bот.пл. = 213,76 кг у.т./Гкал, что меньше нормативно-эксплуатационного удельного расхода топлива на производство теплоты дровяными котлами.

Абсолютные и удельные расходы электроэнергии на производство теплоты приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Удельный расход электроэнергии на производство теплоты.

| Наименование теплоснабжающих организаций | Вид показателя | Производство тепловой энергии, Гкал | Реализация тепловой энергии, Гкал | Потребление электроэнергии, кВт*ч | Удельный расход электроэнергии на производство теплоты, кВт*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | План | 6426,0 | 6390,0 | 238720 | 37,1 |
|  | Факт | 6700,0 | 6244,0 | 325974 | 48,7 |
| ООО "Сокол" | План | 870,25 | 751,39 | 20467 | 23,5 |
|  | Факт | 818,3 | 704,2 | 20440 | 25,0 |

При отраслевом нормативе расхода электроэнергии на производство тепловой энергии для данного типа котельных в 20 кВт*ч/Гкал в МУП «Теплоэнерго» фактический показатель значительно превышает этот норматив. Причина заключается в том, что сетевые насосы на большей части котельных завышены по подаче, напору и в целом по мощности. Отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей требует увеличения параметров сетевых насосов, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение удаленных потребителей.

Малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, высокая стоимость топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы делают себестоимость и тариф на тепловую энергию от этой теплоснабжающей организации недоступными для большей части населения, пользующегося централизованным отоплением.

Переход на сжигание только древесных отходов, а также замена котлов на более современные и правильная их эксплуатация сократит до минимума топливную составляющую в тарифе. Объединение районов теплоснабжения позволит сократить в тарифе долю заработной платы. Замена сетевых насосов, проведение наладки гидравлического режима тепловых сетей позволит существенно сократить в тарифе долю электрической энергии. В перспективе существенно сократит себестоимость производства тепловой энергии перевод котельных на природный газ путем строительства блочно-модульных котельных или монтажа котлов наружного размещения.

В зоне действия муниципальных котельных строительство новых многоквартирных жилых домов или общественных зданий не планируется. Не планируется также и застройка новых микрорайонов. Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных за счет подключения к ним зданий учреждений и организаций при выводе из эксплуатации их собственных теплоисточников невозможно, поскольку в радиусе эффективного теплоснабжения таковых теплоисточников в Антроповском МР нет.

Для принятия оптимальных технических решений при проектировании газовых теплоисточников необходимо: пересчитать тепловые нагрузки подключенных потребителей в соответствии с новыми нормативными документами: «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 [16], «Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», утвержденные Приказом министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. № 610 [13]; выявленные изменения расчетных тепловых нагрузок потребителей передать проектной организации и внести в договоры на теплоснабжение.

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной или областной собственности. Развитие теплоэнергетического хозяйства федеральных учреждений и прочих организаций определяет руководство этих учреждений и организаций. Для них предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия носят рекомендательный характер.

При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

1) Обязательное наличие водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

2) Наличие, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

3)Наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

4) Наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов.

5) Санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м.

6) На все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в окружном центре создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения Антроповского МР.

В Антроповском МР возможны следующие 4 сценария развития теплоснабжения.

До прихода природного газа.

Сценарий 1.

- Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2 МВт, работающей на отходах деревообработки с подключением потребителей от котельных «Центральная», «РОНО», ООО «Сокол». Эти котельные выводятся из эксплуатации.

- Реконструкция котельных «ЦРБ» и «Энергетиков» в п. Антропово, в с. Палкино и д. Просек с заменой устаревших котлов и насосов. Подключенные нагрузки сохраняются.

Котельные доукомплектовываются фильтрами очистки подпиточной воды, заменяются аварийные участки тепловых сетей, выборочно заменяется тепловая изоляция трубопроводов.

С приходом природного газа. Ориентировочно 2026 год.

Сценарий 2.

Закрытие всех муниципальных котельных и перевод подключенных к ним потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры во всех МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью дровяных, угольных котлов (печей) или электрокотлов, также переводятся на газовые теплоисточники.

Сценарий 3.

Реконструкция всех муниципальных угольно-дровяных котельных в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с сохранением для котельных всех подключенных тепловых нагрузок.

Сценарий 4.

Реконструкция существующих муниципальных котельных, которые отапливают МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, на котельные блоки наружного или внутреннего размещения. Все жилые дома, кроме частных, остаются подключенными к тепловым сетям котельных.

По сценарию 1 положительными моментами развития теплоснабжения является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установки новой, энергоэффективной котельной, для которой сохраняются нагрузки 3-х закрываемых котельных. Сокращается численность обслуживающего персонала. У теплоснабжающей организации появляется возможность работать рентабельно, без убытков.

По сценарию 2 предлагается полная децентрализация теплоснабжения. Положительным по этому сценарию является закрытие теплоснабжающих организаций, отказ от муниципальных стандартов отопления. Администрация района снимает с себя вопросы качества услуг по теплоснабжению и перекладывает их на поставщиков газа, сервисные организации и потребителей тепловой энергии. Однако, переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая система отопления. Сценарий 2 для районного и областного бюджетов является самым экономичным, но при существующем уровне доходов населения Антроповского МР по действующему законодательству будет реализовываться довольно длительное время, в течение которого будут продолжать работать убыточные дровяные котельные.

Сценарий 3 учитывает фактор доступности для населения индивидуального газового теплоснабжения и устраняет проблемы, возникающие при организации теплоснабжения по сценарию 2. Если при опросе собственников жилых помещений выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение, то администрация МР не вправе прекращать отопление такого жилого объекта и вынуждена будет продолжать эксплуатацию муниципальной котельной. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Новые автоматизированные газовые котельные целесообразно передать в сервисное обслуживание специализированной организации, а тепловые сети сохранить за существующей ТСО, которой устанавливается тариф на передачу тепловой энергии. При этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. В результате будет постоянное снижение до 10% тепловой нагрузки на работающие БМК, и увеличение у ТСО выпадающих доходов.

Сценарий 4.  По этому сценарию все котельные, отапливающие МКД, остаются в работе в форме газовых БМК. Экономичность работы БМК в значительной степени будет зависеть от величины подключенной тепловой нагрузки. При этом сценарии схемой теплоснабжения должен быть установлен запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. Новые БМК также могут быть также переданы в сервисное обслуживание специализированной организации, а тепловые сети сохраняются за существующей ТСО.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1) Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК той же суммарной мощности.

2) Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 2 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3) Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2021, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | до 1 МВт | 10417,3 |
| 19-02-001-02 | от 1 до 5 МВт | 6044,23 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 8,16 МВт | 6270,95 |
| 19-02-001-04 | от 8,16 до 12 МВт | 4866,06 |

4) При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5) При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать также, что применяемые в них котлы малой мощности (до 150 кВт) марок КВа и RSA являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с вентиляторными автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

6) В БМК или в блоке КНР должно быть не менее 2-х котлов и 2-х сетевых насосов и фильтры для очистки и умягчения подпиточной воды.

7) Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1- 2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Удельные затраты на строительство газовых БМК в млн. руб./МВт принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-19-2021 с учетом дефляторов на год строительства и НДС.

Для котельных МУП «Теплоэнерго" норматив удельного расхода топлива (НУРТ) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2023 год как усредненный для угольных и дровяных котлов: bпр.пл.= 213,76 кг у.т./Гкал.

Для котельной ООО «Сокол» норматив удельного расхода топлива (НУРТ) на производство тепловой энергии для дровяных котлов: bпр.пл.= 214,50 кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных 2-х ходовых котлов тепловой мощностью до 1 МВТ, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.

КПД новых котлов на отходах деревообработки составляет 75%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 190,5 кг у.т./Гкал.

КПД новых дровяных котлов тепловой мощностью составляет 70%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 204 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (7)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 7,5 руб./м3 или 7500 руб./тыс. м3;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 6084,4 руб./т;

- средняя цена щепы с доставкой 120 руб./м3;

- средняя цена дров с доставкой, распиловкой и расколкой  567 руб./пл.м3.

Средняя цена 1 т у.т. составляет:

- природного газа: Цту.т = 7500/1,154 = 6499,1 руб./т у.т.

- угля: Цту.т = 6084,4/0,768 = 7922,40 руб./т у.т.

- дров: Цту.т = 567/0,1862 = 3045,11 руб./т у.т.

- щепы Цту.т = 120/0,06 = 2000 руб./т у.т.

При замене дровяных котельных на газовые экономии затрат на топливо не будет.

При замене старых угольных котлов на новые газовые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(bпр.1*Цт у.т.1-bпр.2*Цт у.т.2)   )+Эфот.+Ээл                                            (8)

где: Эфот. – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

Ээл.  - экономия электроэнергии при реконструкции котельной.

ΔЭк =Qпр.*(0,21376*7922,4-0,1553*6499,1)=Qпр.*684,2

При переходе котельной с угля на природный газ будет экономия затрат на приобретение топлива.

При замене старых дровяных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,21376*3045,11- 0,1905*2000) =Qпр.*269,92

При замене старых угольных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*( 0,21376*7922,4- 0,1905*2000) =Qпр.*1312,5

При замене старых угольно-дровяных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк = (0,84*269,92+0,16*1312,5)* Qпр. = 436,73*Qпр

При замене старых дровяных котлов на новые дровяные экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,21376*2131,58- 0,204*2131,58) =Qпр.*20,8

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот.= 306,7  тыс. руб. На котельных штат кочегаров и других рабочих составляет от 8 до 4-х чел. Реконструкция угольно-дровяных котельных в газовые и щеповые будет сопровождаться также и заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

Ээл.= Qпр.*(bэл-25)*Тэ. руб.                                                        (9)

где Тэ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 9,28 руб./кВт*ч;

bэл – фактический удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал. Приведен в таблице 4.1.1.

4.3. Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития систем теплоснабжения Антроповского МР

Технико-экономическое сравнение сценариев развития систем теплоснабжения Антроповского МР производится путем сопоставления по ним затрат на строительство, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и последующее сервисное обслуживание теплоисточников. Кроме того, при сохранении системы централизованного теплоснабжения потребуется проведение мероприятий по энергосбережению: замена изношенной тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.

Расчет затрат на строительство и монтаж оборудования (СМР), пуско-наладочные работы (ПНР) и последующее сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на СМР, ПНР и сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, кВт | Состав котельного блока или БМК |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. |  | Затраты на сервисное обслужива-ние, тыс. руб./год |  | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | замена 2-х котлов КВр-0,6 на новый котел КВТм-1000 кВт на щепе |  | 11692,7 |  |  |  | 1391,4 |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерские школы | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1454,3 |  |  | 11692,7 |  |  |  | 1391,4 |  |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Малинина, 3 | 8,1 | щеповая БМК 2 Мвт (замена котельных Центральная, РОНО, ООО "Сокол") |  | 45008,3 |  |  |  | 4718,7 |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 5 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ. МР ул. Октябрьская, 12 | 141,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 890,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Котельная РОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОНО ул. Свободы, 12 | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гостиница, ул. Свободы, 18 | 75,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 316,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Белоусова, 42 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Красноармейская, 20 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин "Магнит" | 117,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 367,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по БМК | 1574,6 |  |  | 45008,3 |  |  |  | 4718,7 |  |
| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | замена 2-х котлов "Универсал" на новый котел КВТ-500 на щепе |  | 5846,9 |  |  |  | 187,3 |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  |  | 5846,9 |  |  |  | 187,3 |  |
| 5. Котельная с. Палкино ул. Шонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | замена котла "ТСВ-1" на новый котел КВТ-500 на щепе |  | 5846,9 |  |  |  | 188,2 |  |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | замена котла "КВр-0,6К" на новый котел КВТ-500 на щепе |  | 5846,9 |  |  |  | 383,9 |  |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 649,3 |  |  | 5846,9 |  |  |  | 383,9 |  |
| Всего по сценарию 1 | 4313,3 |  |  | 74241,7 |  |  |  | 6869,5 |  |
| в том числе: щеповая БМК | 1574,6 |  |  | 45008,3 |  |  |  | 4718,7 |  |
| щеповые котлы | 2738,7 |  |  | 29233,4 |  |  |  | 2150,8 |  |

| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 |  |  |  |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 | БМК 0,8 МВт | 9354,2 | 80 | 2882,5 |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 48,1 |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 | БМК 0,5 МВт (2*250 кВт) | 5846,9 | 60,0 | 1515,5 |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 85,6 |
| Мастерские школы | 58,0 | быт. котлы 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 240,3 |
| Итого | 1454,3 |  | 16487,2 | 200,0 | 4772,1 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Малинина, 3 | 8,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 5 | 7,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |
| Админ. МР ул. Октябрьская, 12 | 141,6 | КНР 150 кВт | 1753,92 | 40 | 630,2 |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 62,7 |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 32,3 |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 553,3 |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 38,8 |
| Итого | 890,8 |  | 4349,64 | 140,0 | 1317,2 |

| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |
| РОНО ул. Свободы, 12 | 90,5 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 374,9 |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 26,5 |
| гостиница, ул. Свободы, 18 | 75,8 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 314,1 |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 376,1 |
| Итого | 316,4 |  | 3788,5 | 140 | 1091,7 |
| 5. Котельная с. Палкино ул. Шонина |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 1319,0 |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 | быт. котел 31 кВт | 362,5 | 20 | 120,8 |
| Итого | 649,3 |  | 362,5 | 20 | 120,8 |
| Всего по МУП "Теплоэнерго" | 3945,9 |  | 29664,9 | 550,0 | 8620,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| - газификация бюджетных организаций | 1996,2 |  | 28215,0 | 490,0 | 8274,3 |
| - газификация прочих | 83,6 |  | 1449,9 | 60,0 | 346,4 |
| - индивидуальное газовое теплоснабжение жилых домов | 1866,2 |  | средства собственников |  |  |
| Котельная ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Белоусова, 42 | 48,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение | средства собственников |  |  |
| Жилой дом ул. Красноармейская, 20 | 32,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 | КНР: 100 кВт | 1169,3 | 40 | 0 |
| Магазин "Магнит" | 117,2 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 0 |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 | быт. котел 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 0 |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 0 |
| Итого | 367,4 |  | 3559,4 | 120 | 0 |
| Всего по сценарию | 4313,3 |  | 33224,3 | 670,0 | 8620,7 |

| Сценарий 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | БМК 1,5 МВт (2*750кВт) | 16802,8 | 120 | 2179,8 |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 |  |  |  |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 |  |  |  |  |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 |  |  |  |  |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 |  |  |  |  |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 |  |  |  |  |
| Мастерские школы | 58,0 |  |  |  |  |
| Итого | 1454,3 |  | 16802,8 | 120,0 | 2179,8 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Малинина, 3 | 8,1 | БМК 1,0 МВт (2*500кВт) | 11692,7 | 100 | 1335,2 |
| Жилой дом ул. Свободы, 5 | 7,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |
| Админ. МР ул. Октябрьская, 12 | 141,6 |  |  |  |  |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 |  |  |  |  |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 |  |  |  |  |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 |  |  |  |  |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 |  |  |  |  |
| Итого | 890,8 |  | 11692,68 | 100 | 1335,2 |

| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | БМК 400 кВт | 4677,1 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  | 4677,1 | 50 | 0 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |
| РОНО ул. Свободы, 12 | 90,5 |  |  |  |  |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 |  |  |  |  |
| гостиница, ул. Свободы, 18 | 75,8 |  |  |  |  |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 |  |  |  |  |
| Итого | 316,4 |  | 4677,1 | 50,0 | 0,0 |
| 5. Котельная с. Палкино ул. Шонина |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | БМК 0,7 МВт (300+400кВт) | 8185,7 | 100 | 0 |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 |  |  |  |  |
| Итого | 649,3 |  | 8185,7 | 100 | 0 |
| Всего по МУП "Теплоэнерго" | 3945,9 |  | 50712,5 | 470,0 | 3515,0 |
| в т.ч.: -строительство газовых БМК | 3945,9 |  | 50712,5 | 470,0 | 3515,0 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Белоусова, 42 | 48,6 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Красноармейская, д.20 | 32,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 |  |  |  |  |
| Магазин "Магнит" | 117,2 |  |  |  |  |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 |  |  |  |  |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 |  |  |  |  |
| Итого | 367,4 |  | 4677,12 | 50 | 0 |
| Всего по сценарию | 4313,3 |  | 55389,6 | 520,0 | 3515,0 |

| Сценарий 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 26 | 29,6 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 454,3 |
| Жилой дом ул. Молодежная, 6 | 50,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 5 | 35,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 4 | 36,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Молодежная, 3 | 23,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Пролетарская, 8А | 87,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 27а | 39,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственника |  |
| ЦРБ 1-е здание | 208,3 | БМК 0,8 МВт | 7795,1 | 80 | 2930,6 |
| ЦРБ 2-е здание | 481,8 |  |  |  |  |
| пищеблок ЦРБ | 5,3 |  |  |  |  |
| УВД, СЭС ул. Октябрьская, 25 | 11,6 |  |  |  |  |
| СОШ ул. Пролетарская,6А | 365,6 | БМК 0,5 МВт (2*250 кВт) | 5846,88 | 60 | 1515,5 |
| ДШИ ул. Пролетарская,8Ж | 20,7 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 85,6 |
| Мастерские школы | 58,0 | быт. котлы 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 240,3 |
| Итого | 1454,3 |  | 19324,6 | 230,0 | 5226,3 |
| 2. Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Малинина, 3 | 8,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственника |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 5 | 7,9 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  | средства собственника |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 1а | 84,9 | БМК 0,6 МВт (2*0,3 МВт) | 7015,7 | 70,0 | 868,9 |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 14а | 44,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 10 | 81,4 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, 8 | 99,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская,.6 | 76,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Кирова, 2 | 78,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 4 | 91,1 |  |  |  |  |
| Админ. МР ул. Октябрьская, 12 | 141,6 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 630,2 |
| гараж администрации | 10,4 |  |  |  |  |
| Энергосбыт ул. Свободы, 7 | 15,1 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 62,7 |
| Сбербанк, ул. Октябрьская, 14 | 7,8 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 32,3 |
| д/с "Теремок" ул.Кирова,11 | 133,5 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 553,3 |
| МФЦ ул. Свободы, 6 | 9,3 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 38,8 |
| Итого | 890,8 |  | 11365,3 | 210,0 | 2186,0 |
| 3. Котельная Энергетиков |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 1 | 78,8 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 2 | 77,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 3 | 72,9 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Энергетиков, 4 | 87,2 |  |  |  |  |
| Итого | 316,8 |  | 4677,1 | 50,0 | 0,0 |
| 4. Котельная Роно |  |  |  |  |  |
| Жилой дом пер. Иванова, 3 | 13,5 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 0 |
| Жилой дом ул. Свободы, 25 | 15,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская 12а | 9,3 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Советская, 15 | 15,2 |  |  |  |  |
| РОНО ул. Свободы, 12 | 90,5 |  |  |  |  |
| ДДТ ул. Свободы, 14 | 6,4 | КНР 100 кВт | 1169,3 | 40 | 374,9 |
| гостиница, ул. Свободы, 18 | 75,8 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 26,5 |
| суд, ул. Октябрьская, 11 | 90,7 | КНР 100 кВт | 1169,3 | 40 | 314,1 |
| Итого | 316,4 |  | 4373,1 | 140 | 715,6 |
| 5. Котельная с. Палкино ул. Шонина |  |  |  |  |  |
| Палкинская школа | 318,2 | БМК 400 кВт | 4677,12 | 50 | 0 |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 1 | 86,7 | БМК 0,7 МВт (300+400кВт) | 8185,7 | 100 | 0 |
| Жилой дом ул. Новая, 2 | 101,8 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 3 | 108,1 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 5 | 113,7 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 6 | 103,5 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Новая, 7 | 106,3 |  |  |  |  |
| Здание админ. и д/сада | 29,1 | быт. котел 31 кВт | 362,5 | 20 | 120,8 |
| Итого | 649,3 |  | 8548,2 | 120,0 | 120,8 |
| Всего по МУП "Теплоэнерго" | 3945,9 |  | 52965,5 | 800,0 | 8248,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| -строительство газовых БМК и КНР | 2275,1 |  | 48136,5 | 580 | 6952,7 |
| -газификация бюджетных организаций | 1587,2 |  | 3379,1 | 160,0 | 949,6 |
| -газификация прочих | 83,6 |  | 1449,9 | 60,0 | 346,4 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Белоусова, 42 | 48,6 | КНР 100кВт | 1169,3 | 40 | 0 |
| Жилой дом ул. Красноармейская, д.20 | 32,0 |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Свободы, 17 | 9,9 |  |  |  |  |
| Столовая | 99,3 | КНР 100кВт | 1169,3 | 40 | 0 |
| Магазин "Магнит" | 117,2 | КНР 150 кВт | 1753,9 | 40 | 0 |
| Магазин" Высшая Лига" | 52,6 | быт. котел 2*31 кВт | 724,9 | 20 | 0 |
| ИП ул. Октябрьская | 7,9 | быт. котел 24 кВт | 280,6 | 20 | 0 |
| Итого | 367,4 |  | 5098,0 | 160 | 0 |
| Всего по сценарию | 4313,3 |  | 58063,5 | 960,0 | 8248,7 |

4.4 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения приведено в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения

| Сценарий | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые затраты на обслуживание, тыс. руб. | Экономический эффект, | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб./год |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |
| Строительство щеповой БМК с тепловыми сетями | 56159,6 | 0,0 | 4718,7 | 11,9 |
| Замена устаревших котлов на щеповые котлы | 29233,4 | 0,0 | 2150,8 | 13,6 |
| итого по сценарию | 85393,0 | 0,0 | 6869,5 | 12,4 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 490,0 | 8274,4 | 3,7 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 60,0 | 346,4 | 5,3 |
| итого по сценарию | 30214,9 | 550,0 | 8620,8 | 3,7 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 120,0 | 1265,9 | 3,2 |
| Сценарий 3 |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 390,0 | 10655,7 | 5,0 |
| итого по сценарию | 51102,5 | 390,0 | 10655,7 | 5,0 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 50 | 1265,9 | 3,9 |
| Сценарий 4 |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 580,0 | 6952,7 | 7,6 |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 160,0 | 949,6 | 4,5 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 60,0 | 346,4 | 5,3 |
| итого по сценарию | 53765,5 | 800,0 | 8248,7 | 7,2 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 40 | 1269,2 | 1,9 |
| Газификация прочих | 2879,4 | 120 | 112,6 | 25,6 |

По сценарию 1 предлагается:

1) Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт, работающей на отходах деревообработки с подключением всех потребителей от котельных «Центральная», «РОНО», ООО «Сокол», которые выводятся из эксплуатации. Затраты на строительство БМК и новых участков теплосетей от нее оцениваются ориентировочно в 56,2 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 4,7 млн. руб./год, срок окупаемости ориентировочно составляет 11,9 лет.

2) На котельных МУП «Теплоэнерго» «ЦРБ», «Энергетиков» в п. Антропово, а также котельных в с. Палкино и д. Просек заменить по одному устаревшему котлу, имеющих крайне низкую энергоэффективность, на щеповые котлы расчетной мощности.  Также выполнить замену сетевых насосов на насосы с оптимальными техническими характеристиками.

3) На всех котельных должны быть установлены наборы фильтров для очистки «Аквафор» с соответствующими наполнителями.

4) ООО «Сокол» прекращает исполнение функций теплоснабжающей организации.

Положительными моментами развития теплоснабжения является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установка нового, энергоэффективного оборудования на котельных. Сокращается количество обслуживающего персонала. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные.

По сценарию 2 все потребители, подключенные к муниципальным котельным, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение: учреждения и организации на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры во всех МКД – на бытовые газовые котлы. Частные жилые дома переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Затраты бюджетных организаций составят около 29 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 8,3 млн. руб./год, срок окупаемости около 3,7 года. Теплоснабжающие организации ликвидируются. Котельные бюджетных организаций прочих населенных пунктов переводятся на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

По сценарию 3 все муниципальные угольно-дровяные котельные реконструируются в автоматизированные газовые БМК, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Все подключенные тепловые нагрузки сохраняются. Затраты на реконструкцию составят около 51 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 10,6 млн. руб./год, срок окупаемости около 5 лет.

Сценарий 4 предусматривает реконструкцию котельных по сценарию 3, но подключенными к ним остаются только многоквартирные жилые дома. Учреждения и организации, а также частный сектор, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. Затраты на реконструкцию котельных в БМК и КНР составят около 48,7 млн. руб. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 7 млн. руб./год, срок окупаемости около 7,6 года. Газификация бюджетных муниципальных организаций оценивается в 3,5 млн. руб., экономический эффект около 1 млн. руб., срок окупаемости 4,5 года.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района, более целесообразным вариантом является сценарий №2. При этом отдельные МКД по решению собрания собственников квартир могут выбрать переход на автономное или индивидуальное теплоснабжение.

Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Антроповского МР может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в Антроповском МР организуется для значительной части 1-2 этажных многоквартирных жилых домов, а также для части учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников. Проектирование и строительство новых жилых и общественных зданий с централизованными системами теплоснабжения не планируется. С учетом относительно малых значений муниципальных тарифов централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При отсутствии природного газа поквартирное отопление в 1-2 этажных МКД является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации произойдет переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использование газовых 2-х контурных котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также в большинстве учреждений, организаций и предприятий. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью котельных малой мощности.

В зонах застройки населенных пунктов малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. При завершении газификации Антроповского МР наиболее вероятно, что все объекты нового строительства будут иметь индивидуальное теплоснабжение. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 31 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания. Такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют около 300 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют 122 руб./мес. или 1464 руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Ниже приведен в качестве примера сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового 80 квартирного дома постройки 1967 г.

Таблица 5.1.1. Расчет годовых затрат на отопление типового 80 квартирного дома

|  | Ед. изм | I Вариант Центральное | II Вариант Автономное | III Вариант Индивидуальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепла | Гкал | 1068,4 | 1068,4 | 1068,4 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 3681,3 | - | - |
| Затраты на тепловую энергию | тыс. руб. | 3933,1 |  |  |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Расход газа на выработку теплоты | тыс. м3 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 6070 | 6070 |
| Затраты на газ | тыс. руб. |  | 872,6 | 872,6 |
| Цена электроэнергии | руб./кВт*ч | - | 5,43 | 5,43 |
| Установленная электрическая мощность | кВт | - | 3 | 16 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | - | 14515,2 | 77414,4 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. |  | 78,82 | 420,36 |
| Стоимость строительства (проект, оборудование, монтаж, наладка) | тыс. руб. | - | 5824,1 | 16000 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. |  | 582,4 | 1600 |
| Стоимость ТО | тыс. руб. |  | 100 | 117,1 |
| Всего затрат | тыс. руб. | 3933,1 | 1633,9 | 3010,1 |
| Затраты на 1 квартиру | тыс. руб. | 49,2 | 20,4 | 37,6 |
| Затраты на 1 м2 жилой площади | тыс. руб. | 0,983 | 0,408 | 0,753 |
| Затраты на 1 м2 жилой площади в месяц отопит. периода | руб./мес. | 131,10 | 54,46 | 100,34 |

Выводы по результатам сравнительного расчета удельных затрат на отопление типового 80 квартирного дома.

1) Наиболее затратным является III вариант, наименее затратным – II вариант.

2) В I варианте тариф и плата будут увеличиваться ежегодно на 3-10% в зависимости от решений правительства РФ и регионального регулятора тарифов. Ежегодные дефляторы стоимости строительства учитывают фактическую инфляцию и составляют более 4%. Таким образом, в последующие годы разница в удельных затратах на теплоснабжение между I и III вариантами будет увеличиваться в пользу варианта I.

3) II вариант предусматривает строительство для этого дома автономной пристроенной блочно-модульной котельной или монтаж блока котлов наружного размещения мощностью 0,5 МВт.  Разовые затраты на строительство котельной составят 67,86 тыс. руб. с квартиры, а средняя ежемесячная плата составит 1095,3 руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации теплогенерирующих установок (котлов) - 10 лет.

4) В III варианте предполагаются разовые затраты на проектирование, монтаж и наладку оборудования в размере 200 тыс. руб. на квартиру, а средняя ежемесячная плата составит 1,469 тыс. руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации котлов – 10 лет.

Ежемесячные платежи за 1 м2 жилой площади:

I Вариант – 131,1 руб. II Вариант 54,46 руб. III Вариант – 100,34 руб.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

Существующие в муниципальном округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздуховоды и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом. Для минимизации ущерба теплоснабжающей организации и инвесторов от перехода отдельных квартир в МКД с центрального теплоснабжения на индивидуальное администрация Антроповского муниципального района допускает такой переход только всем многоквартирным домом, в конструкции которого имеются дымоходы из каждой квартиры. При отсутствии в доме дымоходов их прокладка через несущие перекрытия или по фасадам многоквартирного дома не допускается.

В соответствии с действующим законодательством перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие разрешения от администрации Антроповского муниципального района.

- Согласие 2/3 собственников жилых и нежилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора Антроповского МР.

- Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир. Проектом должны предусматриваться мероприятия по отключению нагревательных приборов от централизованной системы отопления дома, тепловая изоляция проходящих через отключенные квартиры трубопроводов с теплоносителем и горячей водой, установке (замене) регулирующих шайб на тепловом вводе МКД, диаметр которых определяется гидравлическим расчетом на оставшуюся тепловую нагрузку.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир и нежилых помещений, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении выше указанных условий теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Как следует из таблицы 5.1.1, наиболее экономичным для собственников квартир и нежилых помещений является организация автономного теплоснабжения МКД с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1) Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2) Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3) Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школы, детского сада), индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца, и производится в соответствии с пунктами 1, 3, 4 указанных выше условий.

В случае начала реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» [2], администрация Антроповского муниципального района обязана содействовать инвестору и запретить в зоне действия инвестиционного проекта переход квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем многоквартирным домом.

5.2 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

До прихода природного газа предлагается выполнить реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей МУП «Теплоэнерго» (Сценарий 1).

Таблица 5.2.1. Расчет эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Наименова-ние котельной | Существу- ющие котлы | Кол-во | Тепло-вая нагрузка | Производ-ство теплоты | Предлагаемые к установке котлы |  | Эконо-мия топлива | Затраты | Срок окупа-емости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год | Марка | Кол-во | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная «Центральная» | КВр-0,93 | 2 | 0,766 | 1983,2 | КВТм-1000 кВт на щепе | 2 | 4718,7 | 56159,6 | 11,9 |
| Котельная «РОНО» | КВр-0,63 ТСВ-1 | 1 1 | 0,272 | 706,5 |  |  |  |  |  |
| ООО «Сокол» | Универсал-6 | 2 | 0,316 | 818,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | КВр- 0,93 | 1 | 1,251 | 3172,3 | КВТм-1000 кВт на щепе | 1 | 1391,4 | 11692,7 | 8,4 |
|  | КВр- 0,63 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Энергетиков | КВр-0,63 | 1 | 0,272 | 824,6 | КВТ-500 на щепе | 1 | - 187,3 | - 5846,9 | - 31,2 |
|  | Универ-сал-6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Палкинская СОШ» | КВр-0,63 | 1 | 0,274 | 697,1 | КВТ-500 на щепе | 1 | 188,2 | 5846,9 | 31,1 |
|  | ТСВ-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Просек | КВр-0,63 | 1 | 0,558 | 1422,3 | КВТ-500 на щепе | 1 | 383,9 | 5846,9 | 15,2 |
|  | КВНПу-06 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВр-0,6К | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 3,393 | 8806 |  | 6 | 6869,5 | 85393 | 12,4 |

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 10 тыс. руб.

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты по МУП «Теплоэнерго» за 2022 год составил около 48,7 кВт*ч/Гкал, что в 2,4 раза превышает отраслевую норму. Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует отремонтировать старую или установить новую запорно-регулировочную арматуру: дисковые затворы, шаровые краны или балансировочные вентили. Производится гидравлический расчет тепловой сети, в результате которого определяется расход теплоносителя для каждого потребителя. После установки регулировочной арматуры по расходомеру узла учета тепловой энергии или по переносному расходомеру выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Таблица 5.3.2. Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименование котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  |  | Требу-емая подача |  | Предлагаемый к установке насос |  |  | Сокращение потребления электроэнергии в год |  | Затраты по замене насосов | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | марка | кВт | кол- во | м3/ч |  | марка |  | кВт | кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная «ЦРБ» | КМ-80-50-200 | 15 | 2 | 62,3 |  | КМ100-80-160а/2 |  | 11 | 21504 |  | 200,0 | 100 | 0,1 |
| Котельная «Центральная» | К-100-80-160 | 15 | 2 | 39 |  | КМ80-65-160 |  | 7,5 | 40320 |  | 375,0 | 100 | 0,1 |
| Котельная «Энергетиков» | К-80-65-160 | 7,5 | 2 | 16,2 |  | КМ 20/30 |  | 4 | 18816 |  | 174,6 | 60 | 0,3 |
| Котельная «РОНО» | К-80-65-160 | 7,5 | 1 | 13,8 |  | КМ 20/30 |  | 4 | 18816 |  | 174,6 | 60 | 0,3 |
|  | КМ-80-65-161 | 7,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Палкинская СОШ» | К-100-80-160 | 15 | 2 | 13,7 |  | КМ 20/30 |  | 4 | 59136 |  | 548,8 | 60 | 0,1 |
| Котельная д. Просек | К-80-50-200 | 10,5 | 1 | 27,9 |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - |
|  | Wilo IPL 50/175-,5/2 | 7,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 158592 |  | 1473 | 380 | 0,3 |
| Котельная ООО «Сокол» | К-80-65-160 | 7,5 | 2 | 15,8 |  | КМ65-50-160 |  | 4 | 18816 |  | 174,6 | 60 | 0,3 |
| Всего по МР |  |  |  |  |  |  |  |  | 177408 |  | 1647,6 | 440 | 0,3 |

Таблица 5.3.3. Расчет эффективности реконструкции котельных. Сводная таблица.

| Наименование котельной | Затраты по замене котлов | Затраты по замене насосов | Всего затрат | Сокращение потребления топлива | Сокращение потребления элктроэнергии |  | Итого экономич. эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. кВт*ч | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная «Центральная» | 56159,6 | 100 | 56379,6 | 4718,7 | 40,3 | 375 | 5442,9 | 10,4 |
| Котельная «РОНО» |  | 60 |  |  | 18,8 | 174,6 |  |  |
| Котельная ООО «Сокол» |  | 60 |  |  | 18,8 | 174,6 |  |  |
| Котельная «ЦРБ» | 11692,7 | 100 | 11792,7 | 864,8 | 21,5 | 200 | 1064,8 | 11,1 |
| Котельная «Энергетиков» | 5846,9 | 60 | 5906,9 | 283,4 | 18,8 | 174,6 | 458 | 12,9 |
| Котельная «Палкинская СОШ» | 5846,9 | 60 | 5906,9 | 283,4 | 59,1 | 548,8 | 832,2 | 7,1 |
| Котельная д. Просек | 5846,9 | 0 | 5846,9 | 283,4 | 0 | 0 | 283,4 | 20,6 |
| Итого по МР | 85393 | 440 | 85833 | 6433,7 | 177,3 | 1647,6 | 8081,3 | 10,6 |

С учетом затрат на установку фильтров очистки подпиточной воды в размере 40 тыс. руб. суммарный объем инвестиций по коммунальным котельным оценивается в сумму 85833+40 = 85873 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит:

Ток. = 85873/8081,3 = 10,6 года.

5.3 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения муниципального района является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения котельных «Центральная», «РОНО» и котельной ООО «Сокол» сокращаются затраты на топливо, содержание персонала и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. Ликвидируется теплоснабжающая организация ООО «Сокол». При объединении районов теплоснабжения предлагается строительство БМК мощностью 2 МВт на отходах деревообработки. Расположение БМК на пустыре в районе спорткомплекса между улицами Белоусова и Кирова. К БМК подключаются все потребители котельных «Центральная», «РОНО». ООО «Сокол». Угольно-дровяные котельные выводятся из эксплуатации. Тепловые сети используются существующие с реконструкцией отдельных участков. От БМК строятся новые тепловые сети до существующих. Затраты на строительство котельной, работающей на отходах деревообработки, оцениваются в 45008,3 тыс. руб., строительство новых тепловых сетей от БМК (выводов до существующих сетей) оценивается в 11151,3 тыс. руб. Экономический эффект составит 4718,7 тыс. руб. (см. таблицу 5.3.3).

5.4 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от котельных.

При суммарной протяженности тепловых сетей от 6 муниципальных котельных в 3650 м средняя протяженность тепловых сетей от одного теплоисточника составляет 600 м. Наибольшую протяженность тепловых сетей имеют котельные:

- котельная «ЦРБ» п. Антропово - 1254 м;

- котельная  «Центральная» п. Антропово – 1112,5 м

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на теплоснабжение.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1) Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных.

Расчет выполнен по фактической климатологии и установленной СП 131.13330.2020 продолжительности отопительного периода – 224 сут. или 5376 ч. Результаты расчета приведены в таблице 1.3.1. Нормативные тепловые потри в тепловых сетях МУП «Теплоэнерго» составляют 1439 Гкал/год или 23,5 % от расчетного отпуска тепловой энергии с котельных. Расчет выполнен по тепловым сетям котельных, находящихся в эксплуатации на год разработки схемы.

2) Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнерго» в размере Qпот.= 290,03 Гкал/год или 4,7 % от планового отпуска тепловой энергии с котельных, что значительно меньше расчетных нормативных потерь.

Таблица 5.4.1. Тепловые потери по котельным МУП «Теплоэнерго»

| Наименование котельной | Расчетный отпуск тепловой энергии, | Протяженность теплосетей, | Нормативные тепловые потери, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | м | Гкал/год | % |
| Котельная «ЦРБ» | 2258,7 | 1254 | 492,1 | 21,8 |
| Котельная «Центральная» | 1383,8 | 1112,5 | 417,2 | 30,1 |
| Котельная «Энергетиков» | 492,1 | 259 | 87,3 | 17,7 |
| Котельная «РОНО» | 491,5 | 393,5 | 148,2 | 30,2 |
| Котельная «Палкинская СОШ» | 494,2 | 310 | 89,2 | 18,0 |
| Котельная д. Просек | 1008,5 | 321 | 205 | 20,3 |
| Итого | 6128,8 | 3650 | 1439 | 23,5 |

Эффективным является такой радиус теплоснабжения для мелких котельных, когда уровень потерь составляет до 10%. Приведенные выше значения тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения для МУП «Теплоэнерго» является неэффективным.

Причинами недопустимо больших потерь тепловой энергии являются:

- Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции. Для ремонта тепловой изоляции современные эффективные теплоизоляционные материалы не применяются.

- Малые тепловые нагрузки и, соответственно, малый отпуск тепловой энергии.

- Завышенные диаметры большей части участков тепловых сетей.

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках

тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по

которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих

удаленных потребителей.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

6.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения объединения районов теплоснабжения отдельных теплоисточников.

Предложения по переключению части тепловой нагрузки с одного теплоисточника на другой приведены в разделе 5.  Вновь строящиеся участки тепловых сетей представлены в таблице 6.1.1. Строящиеся трубопроводы следует проложить надземным способом, стальными трубами в ППУ-изоляции. По укрупненным сметным расценкам НЦС 81-02-13-2021 расчет стоимости работ представлен в таблице 6.1.2. Место предполагаемого расположения БМК и схема теплоснабжения представлены на рисунке 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| БМК - УТ-3 котельная "Центральная" | 150 | 360 |
| УТ-3 - УТ-3а | 100 | 40 |
| УТ-3а - котельная ООО "Сокол" | 100 | 150 |
| котельная ООО "Сокол" - котельная РОНО | 80 | 150 |
| Итого |  | 700 |

Таблица 6.1.2. Расчет стоимости работ по прокладке новых теплосетей от БМК.

| Начало - конец участка | Диаметр условный, мм | Протяжен- ность, м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Дефлятор на 2025 г. | Регтон. коэффи-циент | Затраты по прокладке труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб./км |  |  | тыс. руб. |
| БМК - УТ-3 котельная "Центральная" | 150 | 360 | Стальные в ППУ-изоляции | 16020,91 | 1,2155 | 0,89 | 6239,3 |
| УТ-3 - УТ-3а | 100 | 40 |  | 13396,24 | 1,2155 | 0,89 | 579,7 |
| УТ-3а - котельная ООО "Сокол" | 100 | 150 |  | 13396,24 | 1,2155 | 0,89 | 2173,8 |
| котельная ООО "Сокол" - котельная РОНО | 80 | 150 |  | 13302,18 | 1,2155 | 0,89 | 2158,5 |
| Итого |  | 700 |  |  |  |  | 11151,3 |

С учетом затрат по прокладке тепловых сетей суммарная стоимость строительства БМК, работающей на отходах деревообработки, составит: 45008,3+11151,3=56159,6 тыс. руб. срок окупаемости этих затрат составит: Ток. = 56159,6/4718,7 = 11,9 года.

Рисунок 6.1.1 - Схема теплоснабжения от предполагаемой БМК 2,0 МВт.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

В Антроповском муниципальном районе производственная и комплексная застройка не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах нет необходимости. Вопросы организации теплоснабжения своих производственных зон руководители предприятий решают самостоятельно.

Выделенные земельные участки для ИЖС в целях реализации мер социальной поддержки участникам СВО или другим застройщикам во всех населенных пунктах МР находятся, как правило, далеко за пределами эффективного радиуса теплоснабжения существующих муниципальных котельных. Прокладка тепловых сетей до этих участков и последующее подключение к котельным построенных ИЖД принесет администрации МР некомпенсируемые убытки. Поэтому Застройщикам следует рекомендовать организацию индивидуального теплоснабжения с помощью твердотопливных котлов (дровяных, угольных, пеллетных) с последующей заменой их на бытовые газовые котлы.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в Антроповском муниципальном районе не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета муниципального округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков с определенной денежной компенсацией. Кроме того, при проведении газификации муниципального района произойдет существенная децентрализация системы теплоснабжения.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей в части замены изношенной тепловой изоляции на современную из эффективных теплоизоляционных материалов.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях не менее, чем на 40%. Предлагается замена тепловой изоляции только на надземных участках тепловых сетей. На подземных участках замена тепловой изоляции должна производиться при замене участков теплосетей по причине их полного износа или при их ремонте. Специальных раскопок теплотрасс для замены теплоизоляции проводить не целесообразно.

Цены на теплоизоляционный материал – фольгированные полуцилиндры из ППУ приняты от регионального поставщика, как минимальные из существующих предложений на рынке.

Затраты на вспомогательные изоляционные материалы (антикоррозионная мастика, клей, бандажная лента, ПВХ-пленка) принимаются в размере 20% от стоимости теплоизоляции. Трудозатраты на проведение теплоизоляционных работ не учитываются, поскольку работы должны выполняться эксплуатационным персоналом в порядке текущей эксплуатации.

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Расчет эффективности замены тепловой изоляции тепловых сетей приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Затраты на замену тепловой изоляции тепловых сетей

|  | Протя-жен-ность участка, м | Наруж-ный диаметр трубо-прово-дов, мм | Цена тепло-изо-ляции, руб./м | Затра-ты по прок-ладке и налад-ке, тыс. руб. | Тепло-потери сущест-вующие, Гкал/ год | Тепло-потери после замены т/и, Гкал/ год | Сокра-щение теплопотерь, Гкал/ год | Сокра-щение потре-бления топли-ва, пл. м3 | Эконо-миче-ский эф-фект, тыс. руб. | Срок окупа-емо-сти, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174,3 | 159 | 571 | 238,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 230,5 | 108 | 415 | 229,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 529,1 | 89 | 359 | 455,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42,5 | 76 | 329 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 234,6 | 57 | 283 | 159,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 45 | 223 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1254 |  |  | 1140,2 | 492,1 | 269,7 | 222,4 | 178,7 | 101,3 | 11,3 |
| 2. Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 159 | 571 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 351 | 108 | 415 | 349,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | 89 | 359 | 324,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 233,5 | 57 | 283 | 158,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 45 | 223 | 40,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 38 | 223 | 26,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1112,5 |  |  | 936,1 | 417,2 | 215,7 | 201,5 | 161,9 | 91,8 | 10,2 |
| 3. Котельная «Энергетиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | 76 | 329 | 141,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 57 | 283 | 54,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 259,0 |  |  | 195,7 | 87,3 | 43,2 | 44,1 | 35,4 | 20,1 | 9,7 |
| 4. Котельная «РОНО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 108 | 415 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | 76 | 329 | 167,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 142,5 | 57 | 283 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 393,5 |  |  | 303,0 | 148,2 | 91,7 | 56,5 | 45,4 | 25,7 | 11,8 |
| 5. Котельная с. Палкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 | 108 | 415 | 308,8 | 89,2 | 47,4 | 41,8 | 33,6 | 19,0 | 16,2 |
| 6. Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 289 | 108 | 415 | 287,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 57 | 283 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 45 | 223 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 321 |  |  | 307,1 | 205 | 107,6 | 97,4 | 78,3 | 44,4 | 6,9 |
| Всего | 3650,0 |  |  | 3190,9 | 1439,0 | 775,4 | 663,6 | 533,3 | 302,4 | 10,6 |

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В условиях децентрализации системы теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется. Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить те участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации муниципального района будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр.

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

К таким тепловым сетям в Антроповском МР относятся следующие участки:

- участок надземной прокладки от котельной «ЦРБ» до УТ-1;

- участок надземной прокладки от котельной «Центральная» до УТ-4;

- участок подземной прокладки котельная «Энергетиков» от УТ-1 до жилого

дома №4 ул. Энергетиков;

- участки надземной прокладки от котельной «РОНО» до здания отдела образования;

- вывод надземной прокладки с котельной с. Палкино;

- участок надземной прокладки от котельной д. Просек до УТ-2.

Характеристика участков, подлежащих замене, приведена в таблице 6.7.1

Расчет затрат по замене указанных участков тепловых сетей приведен в таблице 6.7.2

Для повышения надежности теплоснабжения прокладка соединяющих линий между тепловыми сетями соседних котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку это требует значительных финансовых затрат и приобретения земельных участков под теплотрассы у существующих их владельцев.

Таблица 6.7.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| Котельная |  | Тип прокладки | Материал труб | Протяжен-ность участка, м | Диаметр наружный, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-1 | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 22 | 89 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-4 | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 28 | 76 |
| Котельная «Энергетиков» |  |  |  |  |  |
| УТ-1 | Ул. Энергетиков, д.4 | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции | 94 | 76 |
| Котельная «РОНО» |  |  |  |  |  |
| Котельная | Здание суда | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 39 | 76 |
| Котельная с. Палкино |  |  |  |  |  |
| Вывод с котельной |  | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 40 | 76 |
| Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |
| Котельная | УТ-2 | надземная | Стальные в ППУ-изоляции | 15 | 89 |
| Итого: |  |  |  | 201 |  |

Таблица 6.7.2. Расчет затрат по замене аварийных участков тепловых сетей

| Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность участка , м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Год проведения работ | Затраты по прокладке трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦРБ» |  |  | тыс. руб./км |  | тыс. руб. |
| 89 | 22 | Стальные в ППУ-изоляции | 13302,18 | 2024 | 316,6 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| 76 | 28 | Стальные в ППУ-изоляции | 13302,18 | 2025 | 402,9 |
| Котельная «Энергетиков» |  |  |  |  |  |
| 76 | 94 | Стальные в ППУ-изоляции | 19123,4 | 2024 | 1944,6 |
| Котельная «РОНО» |  |  |  |  |  |
| 76 | 39 | Стальные в ППУ-изоляции | 13302,18 | 2025 | 561,2 |
| Котельная с. Палкино |  |  |  |  |  |
| 76 | 40 | Стальные в ППУ-изоляции | 13302,18 | 2025 | 575,6 |
| Котельная д. Просек |  |  |  |  |  |
| 89 | 15 | Стальные в ППУ-изоляции | 13302,18 | 2025 | 215,9 |
| Итого | 238 |  |  |  | 4016,8 |

Суммарная стоимость работ оценивается в 4016,8 тыс. руб.

При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза.

Нормативные тепловые потери на заменяемых участках составляют 276,3 Гкал/год.

Уменьшение тепловых потерь составит: ΔQ = 276,3/2 = 138,2 Гкал/год.

Сокращение потребления топлива (дров) составит: ΔМт = 138,2*0,21376 = 29,5 т у.т = 110 м3 на сумму ΔЭ = 110*567/1000 = 62,9 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости Ток. =4016,8/62,9 = 63,8 года

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций.

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые. В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций в Антроповском МР нет необходимости.

6.9 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой	 энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Перспективные топливные балансы.

7.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального района.

В качестве топлива на котельных МУП «Теплоэнерго» используется каменный уголь марки Д и дрова. Переводные коэффициенты в т у.т. составляют:

Для каменного угля марки Д Ку = 0,73 т у.т./т угля;

Для дров Ку = 0,266 т у.т./пл.м3 = 0,1862 т у.т./скл.м3.

Текущие топливные балансы источников тепловой энергии за 2022 г. приведены в таблице 1.8.1. Основным видом топлива являются дрова. Их доля в топливном балансе в 2022 году составила 85%. Каменный уголь используется на котельных «ЦРБ» и «Центральная».

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающей организацией самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Учет объема закупаемых дров ведется в складских м3. При составлении статистической отчетности и других тепловых расчетов, в том числе и при расчете тарифа, следует использовать объем дров в плотных м3, то есть переводить складские м3 в плотные м3 с коэффициентом 0,7.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки, является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. Целесообразно все котельные оснастить щеповыми котлами.

При планировании использования для целей теплоснабжения отходов деревообработки администрации муниципального округа следует уточнить у предпринимателей объемы не используемых ими этих отходов.

7.2 Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории района

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.:

Мт = Qпр.* bпр.           т у.т.                                                           (10)

Средний норматив удельного расхода топлива на производство теплоты, принятый в утвержденном на 2023 г. расчете тарифа, для МУП «Теплоэнерго» составляет: 213,76 кг у.т./Гкал;

Производство тепловой энергии в будущих периодах рассчитывается по объему полезного использования теплоты (реализации), затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных и сетевых потерь по формуле:

Qпр. = Qот.п./[(1-dт.п./100)*(1-dсн.)],                                                                  (11)

где Qот.п. - полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год;

dсн. -    норматив затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных МУП «Теплоэнерго»; принимается в соответствии с показателями, принятыми в расчет тарифа и составляет 4,4 % от производства теплоты;

dт.п. – плановый норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии составляет 14,4 % от отпуска теплоты в тепловую сеть.

Расчет перспективного потребления тепловой энергии приведен в разделе 2. Потребление тепловой энергии от котельных за прошедшие периоды принято по факту, в будущих периодах принимается в соответствии с показателями, принятыми в расчет тарифа.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/ [ (tвн. – tср.от.)*τот.],  т/ч                                                  (12)

где tвн. - температура воздуха в отапливаемых помещениях; т. к. основными потребителями является жилой сектор, школы, детские сады, принимается tвн.  = 20оС;

tо и tср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для Антроповского МР согласно СП 131.13330.2020 [5] и фактической климатологии принимаются, соответственно, -32оС и -2,5оС.

τот. – продолжительность отопительного периода в Антроповском МР, 224 сут., τот. = 5376 ч.

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (13)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный период Мн.от. = Qн.от.* bн.от.                                         (14)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период. В Антроповского МР котельные в неотопительный период не работают.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива котельными для года разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.2.1. Расчеты выполнены применительно к существующим видам топлива дровам и каменному углю, а также к перспективному топливу – природному газу. Перспективные значения максимальных часовых и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения муниципального района приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2023 году.

| Показатели баланса | Котельная "ЦРБ" | Котельная "Центральная" | Котельная "Энергетиков" | Котельная "РОНО" | Котельная с. Палкино | Котельная д. Просек | итого | Котельная ООО «Сокол» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,251 | 0,766 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,558 | 3,393 | 0,316 |
| Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный полезный отпуск, Гкал | 2909,4 | 1782,1 | 633,8 | 633,0 | 636,6 | 1298,9 | 7893,8 | 735,1 |
| Расчетное производство теплоты, Гкал | 3200,1 | 1960,2 | 697,2 | 696,3 | 700,2 | 1428,7 | 8682,6 | 847,5 |
| Потребление топлива, т у.т. | 689,2 | 422,2 | 150,2 | 150,0 | 150,8 | 313,7 | 1876,0 | 182,5 |
| в т.ч.: дрова | 551,4 | 337,7 | 150,2 | 150,0 | 150,8 | 313,7 | 1653,7 | 182,5 |
| уголь | 137,8 | 84,4 |  |  |  |  | 222,3 |  |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл. м3 | 2072,8 | 1269,7 | 564,5 | 563,8 | 566,9 | 1179,4 | 6217,0 | 686,2 |
| уголь, т | 179,5 | 109,9 |  |  |  |  | 289,4 |  |
| Максимальное часовое потребление топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл. м3/ч | 0,82 | 0,50 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,47 | 2,46 | 0,27 |
| уголь, т/ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |  | 0,11 |  |

Таблица 7.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии.

| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 6270,0 | 6270,0 | 6270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 1439,0 | 775,4 | 775,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 7709,0 | 7045,4 | 7045,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 7866,3 | 7189,2 | 7189,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление топлива, т у.т. | 1681,5 | 1536,8 | 1536,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе угля | 336,3 | 307,4 | 307,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров | 1345,2 | 1229,4 | 1229,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление топлива : угля, т | 437,9 | 400,2 | 400,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл.м3 | 5057,2 | 4621,9 | 4621,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное часовое потребление топлива: угля, т/ч | 0,174 | 0,159 | 0,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл.м3/ч | 2,005 | 1,832 | 1,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7.2.2.

| Индивидуальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 38568,1 | 38690,6 | 38813,1 | 38935,7 | 39058,2 | 39180,7 | 39303,2 | 39425,7 | 39548,2 | 39670,7 | 39793,2 | 39915,7 | 40038,2 | 40160,7 | 40283,2 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 39355,2 | 39480,2 | 39605,3 | 39730,3 | 39855,3 | 39980,3 | 40105,3 | 40230,3 | 40355,3 | 40480,3 | 40605,3 | 40730,3 | 40855,3 | 40980,3 | 41105,3 |
| Расход топлива, т у.т. | 9366,5 | 9396,3 | 9426,1 | 12534,9 | 7831,6 | 7524,3 | 7214,9 | 6903,5 | 6590,0 | 6274,4 | 6293,8 | 6313,2 | 6332,6 | 6352,0 | 6371,3 |
| в том числе дров | 9366,5 | 9396,3 | 9426,1 | 9455,8 | 4742,8 | 3806,1 | 2863,5 | 1915,0 | 960,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа | 0 | 0 | 0 | 3079,1 | 3088,8 | 3718,2 | 4351,4 | 4988,6 | 5629,6 | 6274,4 | 6293,8 | 6313,2 | 6332,6 | 6352,0 | 6371,3 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3 | 35212,6 | 35324,4 | 35436,3 | 35548,1 | 17830,0 | 14309 | 10765 | 7199 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, тыс. нм3 | 0 | 0 | 0 | 2668,2 | 2676,6 | 3222,0 | 3770,7 | 4322,8 | 4878,3 | 5437,1 | 5453,9 | 5470,7 | 5487,5 | 5504,3 | 5521,1 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3/ч | 13,959 | 14,003 | 14,048 | 14,092 | 7,068 | 5,672 | 4,267 | 2,854 | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газа, нм3/ч | 38568,1 | 38690,6 | 38813,1 | 38935,7 | 39058,2 | 39180,7 | 39303,2 | 39425,7 | 39548,2 | 39670,7 | 39793,2 | 39915,7 | 40038,2 | 40160,7 | 40283,2 |

7.3 Расчет нормативных запасов топлива.

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (15) |
| --- | --- |

где   - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января), т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов.. Принимается в соответствии с Порядком.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо)                                                                       (16)

где  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура января tср.янв. = -8,24оС;

tо - расчетная температура отопительного периода, tо = -32оС.

Таблица 7.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной | Вид топлива: дрова- пл.м3 уголь-т | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" | дрова | 13,0 | 0,21376 | 2,8 | 0,266 | 7 | 73,4 |
|  | уголь | 3,3 | 0,21376 | 0,7 | 0,73 | 14 | 13,4 |
| Котельная "Центральная" | дрова | 8,0 | 0,21376 | 1,7 | 0,266 | 7 | 44,9 |
|  | уголь | 2,0 | 0,21376 | 0,4 | 0,73 | 14 | 8,2 |
| Котельная "Энергетиков" | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,0 |
| Котельная "РОНО" | дрова | 3,5 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,0 |
| Котельная с. Палкино | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 7 | 20,1 |
| Котельная д.Просек | дрова | 7,3 | 0,21376 | 1,6 | 0,266 | 7 | 40,9 |
| Итого по МУП "Теплоэнерго" | дрова |  |  |  |  |  | 219,2 |
|  | уголь |  |  |  |  |  | 21,6 |
| ООО "Сокол" | дрова | 4,1 | 0,2145 | 0,9 | 0,266 | 7 | 23,2 |

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

| тыс. т, | (17) |
| --- | --- |

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица 7.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной | Вид топлива: дрова- пл.м3 уголь-т | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" | дрова | 13,1 | 0,21376 | 2,8 | 0,266 | 45 | 472,9 |
|  | уголь | 3,3 | 0,21376 | 0,7 | 0,266 | 45 | 118,2 |
| Котельная "Центральная" | дрова | 8,0 | 0,21376 | 1,7 | 0,266 | 45 | 289,7 |
|  | уголь | 2,0 | 0,21376 | 0,4 | 0,266 | 45 | 72,4 |
| Котельная "Энергетиков" | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 45 | 128,8 |
| Котельная "РОНО" | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 45 | 128,6 |
| Котельная с. Палкино | дрова | 3,6 | 0,21376 | 0,8 | 0,266 | 45 | 129,4 |
| Котельная д.Просек | дрова | 7,3 | 0,21376 | 1,6 | 0,266 | 45 | 263,9 |
| Итого по МУП "Теплоэнерго" | дрова |  |  |  |  |  | 1413,3 |
|  | уголь |  |  |  |  |  | 190,7 |
| ООО "Сокол" | дрова | 4,1 | 0,2145 | 0,9 | 0,266 | 45 | 149,9 |

Результаты расчета общего норматива запаса топлива для теплоснабжающих организаций Антроповского МР приведены в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по теплоснабжающим организациям Антроповского МР

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива: дрова- пл.м3 уголь-т | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ" | дрова | 546,3 | 73,4 | 472,9 |
|  | уголь | 131,6 | 13,4 | 118,2 |
| Котельная "Центральная" | дрова | 334,6 | 44,9 | 289,7 |
|  | уголь | 80,6 | 8,2 | 72,4 |
| Котельная "Энергетиков" | дрова | 148,8 | 20,0 | 128,8 |
| Котельная "РОНО" | дрова | 148,6 | 20,0 | 128,6 |
| Котельная с. Палкино | дрова | 149,4 | 20,1 | 129,4 |
| Котельная д.Просек | дрова | 304,9 | 40,9 | 263,9 |
| Итого по МУП "Теплоэнерго" | дрова | 1632,6 | 219,2 | 1413,3 |
|  | уголь | 212,2 | 21,6 | 190,7 |
| ООО "Сокол" | дрова | 173,1 | 23,2 | 149,9 |

Указанные в таблице 7.3.3 значения запасов топлива должны поддерживаться в каждом месяце отопительного периода.

Более точно значения нормативов запасов аварийных видов топлива для теплоснабжающих организаций Антроповского МР, в том числе по месяцам отопительного периода, следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

8. Оценка надежности и безопасности теплоснабжения.

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения производится в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (далее - Методические указания) [18]. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07 2013 г.  № 310.

8.1 Сведения об отказах в системах теплоснабжения.

Отказы в работе систем теплоснабжения Антроповского МР в 2022 году отсутствовали. Недопоставки тепловой энергии потребителям по причине отказов на теплоисточниках или тепловых сетях за этот период не было.

8.2 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На котельных МУП «Теплоэнерго» имеется второй электрический ввод, за исключением котельных «Энергетиков» и «РОНО».         Кэ  = 0,8.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения

На всех котельных имеются баки запасы воды.  Кв = 1,0.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива

На котельных МУП «Теплоэнерго» резервное топливо имеется на котельных «ЦРБ» и «Центральная».   Кт = 0,7.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Все котельные имеют резерв тепловой мощности и достаточную пропускную способность тепловых сетей. Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.

В системах теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» резервирование теплоисточников отсутствует. Кр=0.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

(18)

где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Протяженность ветхих тепловых сетей от котельных МУП «Теплоэнерго» составляет 1,5 км при их общей протяженности 3,65 км.

Кс = (3,65-1,5)/3,65 = 0,589.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.тс= nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Иотк.тс = 0 км*год

В 2022 г. аварийных отключений не было.

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

(19)

Иоткит = (0,8+1+0,7)/3 = 0,8

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит):

до 0,2 включительно          - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Коткит = 0,6.

Для всех котельных МУП «Теплоэнерго» Котк.ит = 0,8.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,                                          (20)

где:   - недоотпуск тепла, Гкал;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения,  Гкал.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно           - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                               - Кнед = 0,2.

Для всех котельных МУП «Теплоэнерго» Кнед = 1,0.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам. Для котельных МУП «Теплоэнерго» Кп = 1.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                              (21)

где,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Для котельных МУП «Теплоэнерго» Км = 0,6.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (22) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Для котельных МУП «Теплоэнерго» Ктр =0,5.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. Для всех котельных Кист = 1.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист                                         (22)

Кгот = 0,25*1 + 0,35 *0,6 + 0,3*0,5 + 0,1*1 = 0,71

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 8.2.1.

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнерго»  к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ составляет 0,71. Категория готовности – «ограниченная готовность».

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные-при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общий показатель надежности источников тепловой энергии – «ненадежные».

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

Общий показатель надежности тепловых сетей составляет 0,589. Общая оценка – «малонадежные».

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, то есть «ненадежные».

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Поназыревского муниципального округа приведены в разделах 4, 5 и 6. До проведения газификации работы на котельных и тепловых сетях должны проводиться по сценарию 1. Сводные результаты расчетов необходимого объема работ по этому сценарию приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей по сценарию 1.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Строительство БМК 2,0 МВт на щепе | 45008,3 | 2024-2025 |
| Строительство теплосетей от БМК | 11151,3 | 2024-2025 |
| Замена котлов на котельных | 29233,4 | 2024-2025 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 220 | 2024-2025 |
| Установка на котельных фильтров | 40 | 2024 |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 4028,7 | 2024-2025 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2854,9 | 2024 |
| Итого | 92536,6 |  |

Как следует из таблицы 9.1.1, общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 92536,6 тыс. руб. По сценарию 1 системы теплоснабжения должны развиваться в случае приостановки или затяжки по времени процесса газификации п. Антропово и сельских населенных пунктов муниципального района.

При проведении газификации муниципального района развитие систем теплоснабжения может проводиться по сценариям 2, 3 или 4. Объемы финансирования работ по этим сценариям приведены в таблицах 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4.

Таблица 9.1.2. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей по сценарию 2.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 2027 - 2028 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 - 2028 |
| итого | 30214,0 |  |
| ООО "Сокол" |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 2027 - 2028 |
| Всего | 33893,4 |  |

Таблица 9.1.3. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей по сценарию 3.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 2027 - 2028 |
| итого | 51102,5 |  |
| ООО "Сокол" |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 2027 - 2028 |
| Всего | 55829,6 |  |

Таблица 9.1.4. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей по сценарию 4.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 2027 - 2028 |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 2027 - 2028 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 - 2028 |
| итого | 53765,5 |  |
| ООО "Сокол" |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 2027 - 2028 |
| Газификация прочих | 2879,4 | 2027 - 2028 |
| Всего | 59023,5 |  |

9.2 Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организация Антроповского муниципального района МУП «Теплоэнерго» не является прибыльной, несмотря на довольно высокие утвержденные тарифы на тепловую энергию. Убытки компенсируются субсидиями из муниципального бюджета. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции котельных она не имеет.

Не располагает необходимыми средствами также и собственник котельных и тепловых сетей – администрация муниципального района.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, замене тепловой изоляции, установке водоочистных фильтров эксплуатирующие организации могут выполнить за счет собственных средств, средств местных бюджетов, за счет арендной платы, а также за счет затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения администрация муниципального района может войти в федеральную программу реформирования ЖКХ, привлечь средства областного фонда энергосбережения или привлечь заемные средства (взять кредит). Однако, реальным путем финансирования всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения Антроповского муниципального района является привлечение средств частных инвесторов.

В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;

- инвестиционный проект;

- концессионное соглашение;

- частно-государственное партнерство.

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся сетевые насосы котельных и системы их внутреннего освещения. По этой форме инвестирования возможен монтаж индивидуальных теплоисточников небольшой мощности учреждений и организаций

По инвестиционным проектам возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно реконструировать котельную районной больницы. По инвестиционным проектам объекты передаются инвестору в длительную аренду, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств.

Механизм частно-государственного партнерства может быть реализован путем создания в округе собственной инвестиционной компании, наделенной муниципальным залоговым имуществом. Такая компания, по сути, будет являться центром развития района, и будет обладать по сравнению с другими формами инвестирования 2-мя преимуществами:

- инвестирует реконструкцию тех объектов, которые более необходимы району;

- может пользоваться субсидиями и гарантиями государства.

Таким образом, создание частно-государственной инвестиционной компании позволит району иметь управляемую систему реконструкции и развития инфраструктуры ЖКХ и сопутствующих отраслей экономики, то есть позволит разрабатывать и реализовывать комплексные инвестиционные проекты.

При заключении энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору Исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов.

Важным условием привлечения инвесторов является обеспечение их прав собственности на построенные или реконструированные объекты.

Возможные источники финансирования мероприятий, предлагаемых настоящей схемой теплоснабжения, приведен в их реестре (раздел 14).

9.3 Расчет эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (23)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.3.1. Расчет эффективности инвестиций.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси- рования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| Строительство БМК 2,0 МВт на щепе | 45008,3 | 5442,9 | 10,3 |
| Строительство теплосетей от БМК | 11151,3 |  |  |
| Замена котлов на котельных | 29233,4 | 2150,8 | 13,6 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 220 | 923,4 | 0,2 |
| Установка на котельных фильтров | 40 | 0 | - |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 4028,7 | 45 | 89,5 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2854,9 | 273,5 | 10,4 |
| Итого | 92536,6 | 8835,6 | 10,5 |
| Сценарий 2 |  |  |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 8274,4 | 3,5 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 346,4 | 4,4 |
| итого | 30214,0 | 8620,8 | 3,5 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 1265,9 | 2,9 |
| Сценарий 3 |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 10655,7 | 4,8 |
| Итого | 51102,5 | 10655,7 | 4,8 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 1265,9 | 3,9 |
| Сценарий 4 |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 6952,7 | 7,6 |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 949,6 | 4,5 |
| Газификация прочих | 1509,9 | 346,4 | 5,3 |
| Итого | 53765,5 | 8248,7 | 7,2 |
| ООО "Сокол" |  |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 1269,2 | 1,9 |
| Газификация прочих | 2879,4 | 112,6 | 25,6 |

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, в догазификационный период проведение на котельных и тепловых сетях необходимых работ: замена котлов, сетевых насосов, тепловой изоляции на теплосетях потребует затрат 92,54 млн. руб., которые окупятся за 10,5 года. Строительство котельной на 2 МВт, работающей на отходах деревообработки, является перспективным, поскольку снизит себестоимость и тариф, освободит бюджетные учреждения от эксплуатации собственных газовых котельных. Практически не потребуется закупка топлива. ООО «Сокол» прекращает свою деятельность как теплоснабжающая организация. Перевод систем теплоснабжения на местные виды топлива является программной линией губернатора Костромской области.

По сценарию 2 предусматривается перевод всех бюджетных организаций и МКД на индивидуальное или автономное газовое теплоснабжение и ликвидация теплоснабжающих организаций. Затраты регионального и местного бюджетов на перевод учреждений на индивидуальное теплоснабжение составят 28,7 млн. руб. и окупятся за 3,5 года.

По сценарию 3 предусматривается строительство газовых БМК и КНР, вместо существующих твердотопливных котельных. Все подключенные тепловые нагрузки остаются существующие. Затраты регионального и местного бюджетов составят 51,1 млн. руб. и окупятся за 4,8 года.

Сценарий 4 соответствует сценарию 3, но подключенными к БМК и КНР остаются только МКД. Все бюджетные и прочие организации, а также частные жилые дома переводятся на индивидуальное или автономное газовое теплоснабжение. Затраты регионального и местного бюджетов по строительству БМК и КНР, а также по переводу бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение составят 52,2 млн. руб. и окупятся за 6,6 года. Затраты собственников жилых помещений в МКД по переводу их зданий на автономное теплоснабжение составят 29,3 млн. руб. и сроке их окупаемости 2,4 года.

10. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 [11] собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им убыточных источников тепловой энергии и(или) тепловых сетей. При этом собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации администрацию Антроповского муниципального района (с указанием оборудования, выводимого из эксплуатации) о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений. Если вывод из эксплуатации котельных и тепловых сетей по срокам и составу объектов производится в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, то согласования потребителей не требуются и к уведомлению о выводе из эксплуатации котельных и (или) тепловых сетей не прилагаются.

Администрация Антроповского муниципального района при получении уведомления о выводе из эксплуатации котельных и (или) тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом заявители обязаны выполнить такое требование органов местного самоуправления.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Размер компенсации некомпенсируемых финансовых убытков определяется в соответствии с п. 19 Правил.

В случае если от администрации Антроповского муниципального района в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. Без уведомления следует выводить из эксплуатации те участки тепловых сетей, по которым производилась подача тепловой энергии потребителям, полностью перешедшим на индивидуальное теплоснабжение.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается поэтапный вывод из эксплуатации всех угольно-дровяных муниципальных котельных в Антроповском районе с замещением их индивидуальными или автономными теплоисточниками потребителей, работающими на природном газе.

11. Предложение по определению единой теплоснабжающей организации.

В Антроповском муниципальном районе кандидатами на роль единой теплоснабжающей организации являются 2 теплоснабжающие организации:

- МУП «Теплоэнерго», на долю которого приходится 6115,1 Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 89% от суммарного годового полезного отпуска;

- ООО «Сокол», на долю которой приходится 751,4 Гкал/год полезного отпуска тепловой энергии или 11% от суммарного годового полезного отпуска.

В эксплуатационной ответственности МУП «Теплоэнерго» на территории муниципального района находится 6 котельных и 3,7 км тепловых сетей.

В эксплуатационной ответственности ООО «Сокол» находится 1 дровяная котельная и 0,5 км тепловых сетей.

МУП «Теплоэнерго» имеет штат квалифицированных специалистов, ремонтную базу и подразделение по подготовке и распределению топлива.

Таблица 11.1. Характеристика кандидата на получение статуса ЕТО

| Наименование теплоснабжающей организации | Объем полезного отпуска теплоты, Гкал/год (%) | Протяженность теплосетей, км (%) | Объем теплосетей, м3 (%) | Наличие достаточной технической и кадровой базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | 6115,1 (89%) | 3,7(88%) | 43,0 (90%) | Имеется |
| ООО «Сокол» | 751,4 (11%) | 0,5 (12%) | 4,8 (10%) | Имеется |

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

При определении ЕТО следует учитывать также финансовое состояние теплоснабжающей организации, поскольку если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус.

В силу выше изложенного и в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08 2012 г. № 808, МУП «Теплоэнерго», как более технически оснащенная и обеспеченная квалифицированными кадрами организация, имеет преимущественное право на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации при условии наличия у нее положительного финансового баланса. Для присвоения статуса ЕТО МУП «Теплоэнерго» должно в течение месяца со дня опубликования проекта схемы теплоснабжения направить в администрацию Антроповского муниципального района. Администрация Антроповского муниципального района должна удовлетворить такую заявку и принять соответствующее решение. В дальнейшем администрация Антроповского муниципального района должна осуществлять постоянный контроль за деятельностью ЕТО, в том числе и за ее финансовым состоянием.

12. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального района.

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения [19] и с учетом состава систем теплоснабжения Антроповского муниципального района. Индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения муниципальных котельных, эксплуатируемых МУП «Теплоэнерго», по выбранному администрацией Антроповского муниципального района сценарию 2 представлены в таблице 12.1 - 12.2.

### Таблица 12.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных МУП «Теплоэнерго».

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность (РТМ) | Гкал/ч | 8,010 | 8,010 | 8,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери УТМ | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 57,6 | 57,6 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 10202,2 | 9525,1 | 9525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 9998,1 | 9334,6 | 9334,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 12 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 213,76 | 213,76 | 213,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Собственные нужды | % | 4,7 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 224,30 | 218,12 | 218,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 47,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 118 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 38,1 | 42,4 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5376 | 5376 | 5376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 650,7 | 650,7 | 650,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1439 | 775,4 | 775,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,4 | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 191,8 | 191,8 | 191,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 1533,8 | 1533,8 | 1533,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 169,7 | 169,7 | 169,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 400 | 240 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 117,9 | 70,7 | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,949 | 0,886 | 0,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,393 | 3,393 | 3,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. Ценовые (тарифные) последствия.

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Антроповского муниципального района, приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций Антроповского МР.

| Наименование теплоснабжающих организаций | с 01.01. по 30.06.2022г. | с 01.07. по 30.11.2022г. | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01. по 30.06.2024 | с 01.07. по 31.12.2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» | 3370,61 | 3504,65 | 3681,30 | 3681,30 | 3789,23 |
| ООО "Сокол" | 3067,68 | 3178,05 | 3285,44 | 3285,44 |  |

При существующих тарифах для МУП «Теплоэнерго» и ООО "Сокол", соответственно, 3681,3 и 3285,44 руб./Гкал услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах, собственникам ИЖД и бюджетным организациям.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Дума Антроповского МР не принимала муниципальных стандартов, которые ниже утвержденных тарифов и региональных нормативов.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения Антроповского муниципального района приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения

| Показатели | Ед. измерения | Существ. положение | Сценарий 1 | Сценарий 3 | Сценарий 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 6439,1 | 7450,5 | 6544,3 | 4095,9 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 279,0 | 149,0 | 130,9 | 81,9 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть | Гкал | 6160,14 | 7301,5 | 6413,4 | 4014,0 |
| потери теплоэнергии в сети ЭСО | Гкал | 290,03 | 1031,5 | 775,4 | 407,6 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 4,7% | 14,1% | 12,1% | 10,2% |
| Полезный отпуск теплоэнергии - всего: | Гкал | 5838,8 | 6270,0 | 5638,0 | 3606,40 |
| в т.ч. населению | Гкал | 3259,7 | 3896,5 | 3716,7 | 3606,40 |
| организациям, финансируемым из бюджета | Гкал | 2502,0 | 3975,6 | 3975,4 |  |
| прочим | Гкал | 77,1 | 718,2 | 166,5 |  |
| Норма расхода топлива - дрова, уголь | кг у.т./Гкал | 213,76 |  |  |  |
| Норма расхода топлива - щепа | кг у.т./Гкал |  | 190,5 |  |  |
| Норма расхода топлива - газ | кг у.т./Гкал |  |  | 155,3 | 155,3 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 21322,39 | 21019,2 | 16738,9 | 11801,7 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 302,72 | 302,72 | 302,72 | 302,72 |
| в т.ч. ремонт | тыс. руб. | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| - хозяйственный инвентарь | тыс. руб. | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 8669,82 | 7461,8 | 1807,5 | 1807,5 |
| основных рабочих | тыс. руб. | 6596,69 | 5654,3 |  |  |
| численность | чел. | 28,0 | 24 | 0 | 0 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 19633,00 | 19633,00 |  |  |
| ремонтного персонала | тыс. руб. | 453,15 | 389,81 | 389,81 | 389,81 |
| численность | чел. | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 16242,00 | 16242,00 | 16242,00 | 16242,00 |
| цехового персонала | тыс. руб. | 264,87 | 203,43 | 203,43 | 203,43 |
| численность | чел. | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 16952,57 | 16952,57 | 16952,57 | 16952,57 |
| Административно-управленческий персонал | тыс. руб. | 1355,11 | 1214,25 | 1214,25 | 1214,25 |
| численность | чел. | 5,58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| средняя заработная плата 1 работника в месяц |  | 20237,58 | 20237,58 | 20237,58 | 20237,58 |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 109,37 | 109,37 | 109,37 | 109,37 |
| -услуги связи | тыс. руб. | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
| -коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -информационно-консультационные услуги | тыс. руб. | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 |
| Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 910,12 | 910,12 | 910,12 | 910,12 |
| - расходы по охране труда и технике безопасности | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| - расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - расходы на горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 183,19 | 183,19 | 183,19 | 183,19 |
| - почтовые расходы | тыс. руб. | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 |
| - налог УСНО | тыс. руб. | 644,83 | 644,83 | 644,83 | 644,83 |
| - другие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,0 | 5281,4 | 5110,3 | 3098,7 |
| - оборудование котельных | тыс. руб. | 0,0 | 4500,8 | 5110,3 | 3098,7 |
| - тепловые сети | тыс. руб. | 0,0 | 780,6 | 0,0 | 0,0 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | тыс. руб. | 2618,3 | 2253,5 | 545,9 | 545,9 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,0 |  | 50 | 50 |
| Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 171,96 | 171,96 | 0 | 0 |
| Ресурсы |  |  | 4666,5 | 7919,2 | 4993,7 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 5370,31 | 2838,6 | 6605,2 | 4134,1 |
| Уголь | тыс. руб. | 3312,67 | 0,0 |  |  |
| натуральное топливо | тонн | 544,45 |  |  |  |
| цена с учетом транспортировки | руб./ед. | 6084,4 |  |  |  |
| Дрова | тыс. руб. | 2057,64 | 0,0 |  |  |
| натуральное топливо | м3 | 3628,99 |  |  |  |
| цена с учетом транспортировки | руб./ед. | 567,0 |  |  |  |
| Щепа | тыс. руб. |  | 2838,6 |  |  |
| натуральное топливо | куб. м. |  | 23655,3 |  |  |
| цена (тр-ка) | руб./ед. |  | 120,0 |  |  |
| Природный газ | тыс.. руб. |  |  | 6605,25 | 4134,07 |
| натуральное топливо | тыс. м3 |  |  | 880,7 | 551,2 |
| цена | руб./тыс.м3 |  |  | 7500,00 | 7500,00 |
| Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2786,21 | 1827,9 | 1314,0 | 859,6 |
| -Электроэнергия на технические нужды | тыс. руб. | 2786,21 | 1728,46 | 1214,58 | 760,18 |
| Объем | тыс. кВт*ч | 300,25 | 186,26 | 130,89 | 81,92 |
| ср. тариф | руб./кВт*ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 99,41 |
| холодная вода | тыс. руб. | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 99,41 |
| объем | тыс. куб. м. | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| цена | руб./м3 | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,23 |
| водоотведение | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| объем | тыс. куб. м. | 0,0 |  |  |  |
| цена | руб./м3 | 0,0 |  |  |  |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| - другие обоснованные расходы в т.ч. | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| оборудование котельных | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| тепловые сети | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| денежные выплаты социального характера | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| Нормативная прибыль с налогом | тыс. руб. | 0,0 | 981,2 | 529,2 | 408,5 |
| Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 21494,35 | 22172,3 | 17268,0 | 12210,2 |
| на 1 Гкал | рублей | 3681,30 | 3536,26 | 3062,80 | 3385,70 |
| отклонение тарифа | % |  | -3,9 | -16,8 | -8,0 |
| кап. вложения |  |  | 56159,6 | 51102,52 | 30986,64 |
| строительство котельной |  |  | 45008,3 | 51102,52 | 30986,6 |
| строительство теплосетей |  |  | 11151,3 | 0 | 0 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения показывает, что снижение тарифа по МУП «Теплоэнерго» по сценарию 1 составит 3,9%, по сценарию 3 – 16,8%, по сценарию 4 – 8,0%. По сценарию 2 теплоснабжающая организация ликвидируется.

14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 14.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 1

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Строительство БМК 2,0 МВт на щепе | 45008,3 | 2024 | 2025 | Бюджет МР или инвестор |
| Строительство теплосетей от БМК | 11151,3 | 2024 | 2025 |  |
| Замена котлов на котельных | 29233,4 | 2024 | 2025 | Фонд энергосбережения Бюджет МР |
| Замена сетевых насосов на котельных | 220 | 2024 | 2025 |  |
| Установка на котельных фильтров | 40 | 2024 | 2024 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 4028,7 | 2024 | 2025 | Собственные средства ТСО |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2854,9 | 2024 | 2024 |  |
| Итого | 92536,6 |  |  |  |

Таблица 14.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 2

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Газификация бюджетных организаций | 28705,0 | 2027 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 | 2028 | Средства собственников |
| итого | 30214,0 |  |  |  |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Перевод всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение | 3679,4 | 2027 | 2028 | Средства собственников |
| Всего | 31269,4 |  |  |  |

Таблица 14.3. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 3

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК | 51102,5 | 2027 | 2028 | Бюджет МР или инвестор |
| итого | 46557,6 |  |  |  |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство газовой БМК | 4727,1 | 2027 | 2028 | Собственные средства теплоснабжающей организации |

Таблица 14.4. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 4

| Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| Строительство газовых БМК и КНР | 48716,5 | 2027 | 2028 | Бюджет МР или инвестор |
| Газификация бюджетных организаций | 3539,1 | 2027 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
| Газификация прочих | 1509,9 | 2027 | 2028 | Средства собственников |
| итого по сценарию | 53765,5 |  |  |  |
| ООО "Сокол" |  |  |  |  |
| Строительство КНР | 2378,6 | 2027 | 2028 | Собственные средства теплоснабжающей организации |
| Газификация прочих | 2879,4 | 2027 | 2028 | Средства собственников |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.